重庆三峡银行

西永数据中心暖通空调系统维保-2024年度采购

比选文件

| 比选人 | 重庆三峡银行股份有限公司 | （盖单位公章） |
| --- | --- | --- |
| 发布时间 | 2024年10月 |  |

目录

第一章 比选公告	1

第二章 参选人须知	5

第三章 项目要求	12

第四章 评审办法（综合评估法）	25

第五章 合同模板	30

第六章 参选文件格式	52

第一章 比选公告

为保障重庆三峡银行西永数据中心暖通空调系统的安全稳定运行。现对重庆三峡银行西永数据中心暖通空调系统维保项目进行公开比选，特邀请有意向的潜在参选人进行参选。

1. 比选项目内容

| 序号 | 项目名称 | 最高限价 | 中选人数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆三峡银行西永数据中心暖通空调系统维保-2024年度采购 | 95万元 | 1 | 含税价（维保时间：2025年3月18日-2026年3月17日） |

2. 参选人资格要求

2.1 具有独立承担民事责任的能力

【提供参选人有效营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明；参选人法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。】

注：若为法定代表人办理并签署参选文件的，不提供授权委托书。

2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供书面声明】；

2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供书面声明】；

2.4 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录【提供书面声明】；

2.5 三年内在经营活动中没有重大违法记录【提供书面声明】；

2.6 法人及法定代表人没有被人民法院列为失信被执行人名单【提供中国执行信息公开网截图并加盖单位鲜章】；

2.7 本项目不允许任何形式的转包【提供书面声明】。

2.8 本次比选不接受联合体参选。

2.9 参选人应具备行政主管部门颁发的有效的建筑机电安装工程专业承包三级（含）或机电工程施工总承包三级（含）以上资质【提供资质证明材料】；

2.10 参选人应具备行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证【提供安全生产许可证】；

2.11 参选人须提供精密空调原厂（世图兹空调技术服务（上海）有限公司）针对本项目的原厂授权及维保承诺函【提供原厂授权及维保承诺函】；

2.12 2021年1月1日至参选截止之日止（以合同签订时间为准）具有至少1个合同金额不低于50万元的金融业数据中心基础设施相关维保业绩（暖通空调系统应为水冷系统，维护内容中至少包含冷水机组、精密空调、管网（含阀门）、水泵、冷却塔中的任意3项）。

【提供合同关键页、项目简介、合同对应的发票之一和网上税务系统查询该发票的截图。合同关键页包含：甲乙双方名称、双方印章、项目名称、合同签订时间、服务范围。发票开具日期须晚于合同签订日期、发票购买方须与合同买方一致、发票销售方须与合同卖方（参选人）一致）】；

注:以上证明文件若比选人存疑，参选人需提供原件备查，参选文件中须附相关证明文件复印件并逐页加盖公章。

本次比选不接受曾因参选人的违约行为与比选人发生过纠纷的参选人；不接受与比选人合作过程中不遵守比选文件及合同约定的参选人；不接受曾在比选人项目中存在弄虚作假行为的参选人。若参选人存在上述情况，比选人将有权随时取消其参选资格或中选资格（若签署合同后发现的则有权解除合同），没收其参选保证金，并追究其相应的法律责任。截至挂网日，存在上述情况的公司已纳入下列清单。

| 序号 | 公司 |
| --- | --- |
| 1 | 依米康软件技术（深圳）有限责任公司 |

3. 比选文件的获取

3.1 参选截止时间： 2024 年 11 月 1 日 9 时 30 分（北京时间）

3.2 获取时间和方式：从 2024 年 10 月 15 日到参选截止时间，在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载比选文件。

3.3 参选人在下载比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在     2024 年 10 月 18 日 17 时 00 分（北京时间）前自行在重庆市公共资源交易网（http://www.cqggzy.com/）比选公告的“我要提问”栏目匿名提出。参选人未提出，则视为参选人已全面确认比选文件内容。

3.4 比选人在认为有必要对参选人所提问题进行答复或对比选文件进行补充时，将在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》“答疑补遗”栏上发布答疑补遗文件。不论参选人下载与否，都视为参选人收到有关本项目在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》上发布的所有资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由参选人自负。

4. 参选保证金的递交

4.1 参选保证金的金额： 18000 元整（大写： 壹万捌仟元整 ）。

4.2 参选保证金缴纳方式：参选人从参选人的银行账户，通过转账或电汇方式直接划付至下面指定的账户（任选其一），否则，参选保证金无效。参选人自行考虑汇入到账时间风险，本项目参选保证金不接受任何形式保函（包括电子保函）；

参选人必须在付款凭证备注栏中注明项目简称。可简写成： 西永数据中心暖通空调系统维保 项目。

4.3 参选保证金递交的截止时间为 2024 年 11 月 1 日 9 时 30 分（北京时间）。

4.4 参选保证金专用账户如下：

详见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应本项目比选公告信息栏中的保证金信息。根据重庆市公共资源交易中心《关于开展公共资源交易市场主体信息登记工作的公告》的要求，参选人在参选前需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）办理市场主体信息登记手续。

参选保证金以重庆市公共资源交易中心比选现场展示的保证金交纳情况为准。

5. 参选文件的递交

5.1 参选文件现场递交时间为 2024 年 11 月 1 日 9 时 00 分(北京时间)至参选截止时间。

5.2 递交地点为重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋重庆市公共资源交易中心开标区（具体请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）查询或递交文件当日见交易中心大厅电子显示屏）。

5.3 逾期送达的参选文件，不予接收。

6. 发布公告的媒介

本次比选公告同时在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》《重庆三峡银行官网（https://www.ccqtgb.com）》和《中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）》上发布。

7. 联系方式

| 7.1 项目需求咨询 |  |
| --- | --- |
| 项目联系人：梁有监 | 联系方式：18996169121 |
| 7.2 项目流程咨询 |  |
| 平台服务机构：重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |
| 平台联系人：罗老师 | 联系方式：023-63621694 |
| 7.3 比选人联系方式 |  |
| 联系人：敬希 | 联系方式：023-88890395 |
| 比选人地址：重庆市渝北区嘉州路88号中渝国际都会4号写字楼21层 |  |

重庆三峡银行股份有限公司

2024年10月15日

第二章 参选人须知

1. 项目信息

1.1 比选人

重庆三峡银行股份有限公司。

1.2 最高限价

本项目最高限价为： 95万元 （人民币大写： 玖拾伍万元整 ）。

1.3 项目概况

西永数据中心暖通空调系统采用水冷制冷技术，为数据机房及设备间提供制冷。系统主要由水冷变频螺杆机、冷却水泵、冷冻水泵、冷却水补水泵、定压补水泵、蓄冷罐、冷却塔、加药设备、软化水装置、水冷精密空调、风冷精密空调、舒适空调系统、管路系统、蓄水池、BA系统、新风系统、相关配电柜及对应配套设施等构成。

1.4 项目目标

按照维保服务内容完成相应工作，保障西永数据中心暖通空调系统安全稳定运行。

2. 参选人

2.1 合格参选人条件

合格参选人应完全符合比选文件第一章中规定的参选人资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

2.2 参选人的风险

参选人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者参选人没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致参选被拒绝或评定为无效参选。

3. 比选文件

比选文件是参选人编制参选文件的依据，是评审委员会评判依据和标准。比选文件也是比选人与中选人签订合同的基础。

本行对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

4. 参选

参选人应当按照比选文件的要求编制参选文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应。

4.1 参选文件组成

参选文件由参选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，参选人应按照第六章“参选文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响参选人的参选文件评审。

4.2 联合参选

本比选项目不接受联合参选

4.3 参选有效期

参选有效期为参选截止日期后90天内。

4.4 参选保证金

4.4.1 参选人应在参选截止时间前，按比选文件第一章规定向比选人缴纳参选保证金。

4.4.2 参选保证金为参选的有效约束条件。

4.4.3 参选保证金有效期与参选文件有效期一致。

4.4.4 参选保证金币种应与参选报价币种相同。

4.4.5 参选保证金的退还：

比选人在中选通知书发出后2个工作日内将中选通知书和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向除中选人和中选候选人以外的参选人，退还参选保证金。

比选人在合同生效后2个工作日内将签订的合同和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向中选人和中选候选人退还参选保证金。

参选保证金专用账户由重庆市公共资源交易中心制定，关于保证金相关情况的问题请咨询重庆市公共资源交易中心，联系电话023-63621694。

4.4.6 参选人有下列情形之一的，参选保证金将不予退还：

4.4.6.1 参选人在参选有效期内撤销参选文件的；

4.4.6.2 参选人在参选过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

4.4.6.3 中选人无正当理由不与比选人签订合同的；

4.4.6.4 中选人将中选项目转让给他人或者在参选文件中未说明且未经比选单位同意，将中选项目分包给他人的；

4.4.6.5 中选人拒绝履行合同义务的；

4.4.6.6 其他严重扰乱比选程序的；

4.5 参选文件的份数和签署

4.5.1 参选文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文件一份（U盘），正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，副本可为正本的复印件，当副本和正本不一致时，以纸质正本为准。电子文件应为参选文件盖章后的PDF格式扫描件，文件名为“参选人单位名简称+项目名简称”。

4.5.2 参选文件正本中，每一页均应由参选人加盖公章，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖参选人公章。

4.5.3 若参选人对参选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖参选人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4.5.4 电报、电话、邮寄、传真形式的参选文件概不接受。

4.6 参选文件的密封与标记

参选文件的正本、副本、电子文件装入一个文件大袋进行密封。密封袋上注明项目名称、参选人名称及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖参选人公章或授权代表签字。

如果未按上述规定进行密封和标记，则其参选将作为无效参选处理。

4.7 参选报价

4.7.1 参选人应严格按照“参选文件格式”填写报价。

4.7.2 参选人的报价为一次性报价，即在参选有效期内参选价格固定不变。

4.7.3 本项目只接受一个参选报价，有选择的或有条件的参选将不予接受。

4.7.4 参选报价不得高于最高限价。

4.8 修正错误

若参选文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

4.8.1 参选文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.8.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.8.3 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

4.8.4 对不同文字文本参选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.8.5 含税金额与不含税金额不一致的，以含税金额为准。

评审委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正参选人参选报价，参选人授权代表同意并签字确认后，调整后的参选报价对参选人具有约束作用。如果参选人不接受修正后的报价，则其参选将作为无效参选处理。

5. 比选程序

主持人按下列程序进行比选：

5.1 宣布比选纪律；

5.2 宣布比选人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

5.3 公布在参选截止时间前递交参选文件的参选人名称，并点名确认参选人是否派人到场；

5.4 展示参选保证金，参选保证金缴款不全或有误的，则记录在案交由评审委员会评审；

5.5 封装情况检查：参选人或者其推选的代表检查各参选文件的封装情况并确认；

5.6 设有最高限价的，公布最高限价；

5.7 开启参选文件；

5.8 比选人代表、参选人代表、监督人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认；

5.9 比选结束。

6. 评审

见第四章内容。

7. 定选

7.1 定选原则

比选人按照评审报告中推荐的中选候选人排名顺序确定中选人，如中选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，比选人可以确定依次其后的候选人为中选人，以此类推。

7.2 不承诺最低价格中选。

7.3 若中选人参选材料出现造假、不实等与实际查询结果不符或无故弃选的情况，比选人有权选择重新比选或顺延下一中选候选人，由此带来的损失比选人有权通过没收参选保证金等方式进行追溯。

8. 签订合同

8.1 比选人指定的使用单位将在自中选通知发出之日起，依据比选文件和中选人参选文件的约定，按照比选人内部流程与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和中选人参选文件作实质性修改。

8.2 比选文件、中选人的参选文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

8.3 合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

8.4 签订合同前后，若中选人无法按要求履约，比选人可以废除中选人资格，并可选择按照中选候选人顺位与下一候选人签订合同。

8.5 该项目不允许任何形式的转包。

9. 纪律与要求

参选人不得相互串通参选或者与比选人串通参选，不得向比选人行贿谋取中选，不得以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；参选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.1 有下列情形之一的，属于参选人相互串通参选：

9.1.1 参选人之间协商参选报价等参选文件的实质性内容；

9.1.2 参选人之间约定中选人；

9.1.3 参选人之间约定部分参选人放弃参选或者中选；

9.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的参选人按照该组织要求协同参选；

9.1.5 参选人之间为谋取中选或者排斥特定参选人而采取的其他联合行动。

9.2 有下列情形之一的，视为参选人相互串通参选：

9.2.1 不同参选人的参选文件由同一单位或者个人编制；

9.2.2 不同参选人委托同一单位或者个人办理参选事宜；

9.2.3 不同参选人的参选文件载明的项目管理成员为同一人；

9.2.4 不同参选人的参选文件相互混装；

9.2.5 不同参选人的参选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.3 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书参选的，属于以他人名义参选。

9.4 参选人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

9.4.1 使用伪造、变造的许可证件；

9.4.2 提供虚假的财务状况或者虚假业绩；

9.4.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

9.4.4 提供虚假的信用状况；

9.4.5 其它弄虚作假的行为。

针对以上情况，比选人有权没收参选人的参选保证金，并保留进一步追究由此带来损失的权利。

10. 提问、质疑、投诉

10.1 补遗内容可能影响参选文件编制的，须在参选截止时间3日前发布，发布时间至参选截止时间不足3日的，须相应延后参选截止时间。

10.2 参选人对比选文件和答疑补遗有质疑的，应当在参选截止时间3日前，以书面形式通知比选人。比选人认为有必要对参选人所提问题进行答复或对比选文件进行补充时，将答复内容以补遗的形式发布。

10.3 参选人对公示的中选结果有质疑，参选人需在公示期内以书面形式向比选人提出质疑。比选人认为有必要对参选人所提质疑进行答复时，将以书面形式进行答复。

10.4 参选人对比选人的答复不满意或者有质疑，可向本行纪检监察部投诉。

采购质疑邮箱：sx.jcb@ccqtgb.com

采购投诉邮箱：sxyhjjz@ccqtgb.com

11. 无效参选条款

参选人或其参选文件出现下列情况之一者，应为无效参选：

11.1 参选人未按比选文件规定提交足额参选保证金的。

11.2 参选人未通过资格性检查，参选文件未通过符合性检查或参选文件经证实存在弄虚作假的。

11.3 参选人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）参选的。

11.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项下的采购活动。

11.5 同一分包的软件，制造商参与参选，再委托代理商参与参选的。

11.6 参选文件不满足比选文件第六章参选文件格式中所规定签字、盖章的。

11.7 参选文件出现多个参选方案或参选报价的。

11.8 参选报价超出最高限价的。

11.9 参选文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有比选人不能接受的条件的。

11.10 出现影响比选公正的违法、违规行为的。

11.11 与比选人、评审专家、其他参选人恶意串通。

11.12 参选法人发生合并、分立、破产等重大变化后，不再具备比选要求的资格条件的。

11.13 提供虚假材料谋取中选资格的。

11.14 参选文件含有比选人不能接受的附件条件的。

12. 比选失败情形

出现以下情形本次比选失败：

12.1 参选截止时间止，参选人少于2个的。

12.2 经评审委员会评审后否决所有参选的。

13. 终止比选

13.1 因情况发生变化或其他原因造成该项目取消的，本次比选自动终止，双方互不承担责任，比选人无息退还参选保证金。

13.2 签订合同之前，比选人发现中选候选人经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，比选人可废除中选人或中选候选人资格。

14. 参选费用

参选人参与本比选项目时，一切与参选有关的费用均由参选人自理。

本项目平台服务费为 15000 元，由中选人向重庆联合产权交易所集团股份有限公司支付。中选人应在领取中选通知书时一次性缴纳，请各参选人综合考虑进行报价。

第三章 项目要求

1.维保时间、地点、范围

1.1 维保时间

2025年3月18日-2026年3月17日。

1.2 服务地点

重庆市。

1.3 维保范围

提供西永数据中心暖通空调系统设备设施（冷水机组、BA监控系统除外）在指定时间期限内的维保质保服务，包含定期巡检、定期维护、特种设备检测、故障维修、暖通空调相关房间温湿度解决、软件优化升级、应急服务、技术支持、配合其他单位调试、设备和零配件提供及更换、耗材供应、文档资料等，且包含上述服务相关的材料及人工等所有费用。

注：参选人提供的服务须满足国家、行业规范及法律法规相关要求。

2.技术服务内容及要求

主要维保内容及要求见下列清单：

| 序 号 | 设施 类型 | 设备 品牌 | 型号 | 巡检、维护工作内容 | 单位 | 数量 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷精密空调 | 世图兹 | ASD1220CW，24台 ASD1560CW，8台。 | 世图兹原厂提供数据中心级别巡检，主要包含：检查设备的运行状况、对机器进行除尘清扫、对设备内主要部件进行动态测试、检测机内易损单元、检查设备的联接端子是否牢固、检测设备的主要性能指标、出具巡检报告等。 | 台 | 32 | 季度 |  |
|  |  |  |  | 更换过滤网及废弃过滤网处理 | 项 | 1 | 季度 | 所用材料须原厂提供，废弃过滤网（属于污染物）清运至市政定点场所。 |
|  |  |  |  | 排水、排污管道清洗疏通。 | 项 | 1 | 年度 | 含药剂、人工费等。 |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 | 台 | 32 | 年度 | 原厂维保质保，所用材料须原厂提供。 |
| 2 | 风冷精密空调 | 世图兹 | CCU61A，2台 CCU121A，2台 | 世图兹原厂提供数据中心级别巡检，主要包含：检查设备的运行状况、对机器进行除尘清扫、对设备内主要部件进行动态测试、检测机内易损单元、检查设备的联接端子是否牢固、检测设备的主要性能指标、出具巡检报告等。 | 台 | 4 | 季度 |  |
|  |  |  |  | 更换过滤网及废弃过滤网处理 | 项 | 1 | 季度 | 所用材料须原厂提供，废弃过滤网（属于污染物）清运至市政定点场所。 |
|  |  |  |  | 室外机清洗 | 台 | 4 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 排水、排污管道清洗疏通。 | 项 | 1 | 年度 | 含药剂、人工费等。 |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 | 台 | 4 | 年度 | 原厂维保质保，所用材料须原厂提供。 |
| 3 | 空调间电源柜 | 川开 | 3P艾默生series230 80A/125A自动转换开关装置10套/2套，3PABB开关32A 96个，3PABB SACE T5H 400自动转换开关装置4套，3PABB XT2H 160开关32个，防雷开关、避雷器各16个，电源柜及配套电子器件、线缆、指示灯、仪表显示器等。 | 电源柜巡检，主要包含：检查各个电源柜的开关、避雷设备、电子器件、仪表是否正常，检查各相电压、电流、功率因数等是否正常，检查配电柜门锁、柜体固定是否牢固，接地是否良好，用测温仪对开关柜、配电柜的接点进行温度检测，检查各个连接螺栓是否松动、锈蚀，接头有无无氧化现象，除尘，绝缘电阻测试，全面热成像检测，防雷检测，出具巡检报告等。 | 个 | 12 | 季度 | 1.其中防雷检测每年度检测一次，并出具报告 2.自动转换开关装置、开关、防雷开关、避雷器、仪表显示器须原厂配置品牌 |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 |  |  |  |  |
| 4 | 新风 系统 | 易龙 | 8ERS0700，1台 8ERS0390，1台 | 新风系统巡检，主要包含：检查设备的运行状况、对机器进行除尘清扫、对设备内主要部件进行动态测试、检测机内易损单元、检查设备的联接端子是否牢固、检测设备的主要性能指标、前端开关检查、出具巡检报告等。 | 台 | 2 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 清洗室外机 | 台 | 2 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 更换过滤网 | 张 | 6 | 年度 | 所用材料须原厂提供，废弃过滤网（属于污染物）清运至市政定点场所。 |
|  |  |  |  | 通风管路清理、排水、排污管道清洗疏通。 | 台 | 2 | 年度 | 含药剂、人工费等。 |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 | 台 | 2 | 年度 | 主要材料（压缩机、控制面板、电磁阀、风机）须原厂配置品牌 |
| 5 | 湿膜 加湿 器 | 麦克 艾盟 | AWF-20H | 加湿器巡检，主要包含：水泵检测、电磁阀检测、液位感应检测、加湿器运行参数、风机运行参数、前端开关检查、出具巡检报告等。 | 台 | 12 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 清洗湿膜 | 台 | 12 | 年度 | 含专用清洗药剂。 |
|  |  |  |  | 水箱、排水、排污管道清洗疏通。 | 台 | 12 | 年度 | 含药剂、人工费等。 |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 | 台 | 12 | 年度 | 主要材料（显示器、控制面板）须原厂配置品牌 |
| 6 | 水泵 系统 | ABB、 荏原、 西门子、 威乐 | 水泵变频器（ASC510-01-072A-4、ACS510-01-017A-4）：12台，水泵（125X100FS4LC530H）：12台，电机（1LE0001-2AB4、EVMG18 3F5/3.0）：12台 | 水泵及电机巡检，主要包含：控制柜、变频器（运行参数检测、线路检查、电子器件检查、清洁除尘等）；水泵（密封检查、轴承检查、叶轮检查、运行情况检查等）；电机（绝缘检测、运行参数检查、运行情况检查、轴承检查、清洁除尘等）。以上内容统一出巡检报告。 | 台 | 12 | 季度 |  |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 | 台 | 12 | 年度 | 主要材料（轴承、变频器控制板）须原厂配置品牌 |
| 7 | 板换 | 传特 | GX-091X183 | 板换巡检，主要包含：密封线检查、运行参数检测、出具巡检报告等。 | 台 | 3 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 板换清洗：物理清洗、化学清洗，含板片垫片密封垫等辅材检查或更换。 | 台 | 3 | 年度 | 含药剂、人工费等。 |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 | 台 | 3 | 年度 | 板片须原厂配置品牌 |
| 8 | 冷冻机房配电柜 | 川开 | 3PABB双电源自动转换开关装置100A 1个，3PABB开关XT2H 160 1个，3PABB D20开关2个，3PABBC16、3PABBC25开关各2个，1PABBC16开关4个，3P艾默生series230 250A自动转换开关2套，3PABB开关XT2H-160 10个，防雷开关、避雷器各2个，电源柜及配套电子器件、线缆、指示灯、仪表显示器等。 | 电源柜巡检，主要包含：检查各个电源柜的开关、避雷设备、电子器件、仪表是否正常，检查各相电压、电流、功率因数等是否正常，检查配电柜门锁、柜体固定是否牢固，接地是否良好，用测温仪对开关柜、配电柜的接点进行温度检测，检查各个连接螺栓是否松动、锈蚀，接头有无无氧化现象，除尘，绝缘电阻测试，全面热成像检测，防雷检测，出具巡检报告等。 | 个 | 5 | 季度 | 1.其中防雷检测每年度检测一次，并出具报告 2.自动转换开关装置、开关、防雷开关、避雷器须原厂配置品牌 |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 |  |  |  |  |
| 9 | 开式冷却塔系统 | 荏原、ABB | 冷却塔：CDW-300ASY-X*3 3台、变频器：ACS510-01-012A-4 3台。 | 冷却塔系统巡检，主要包含：控制柜、ABB变频器（运行参数检测、线路检查、电子器件检查、清洁除尘等）；荏原风机（运行参数检查、运行情况检查、传动部分检查、轴承检查、支架及外壳检查、绝缘检测、皮带检查、叶片检查、清洁除尘等）；其他（填料检查、塔身检查、液位仪检查等）。以上内容统一出巡检报告。 | 台 | 3 | 季度 |  |
|  |  |  |  | 填料清洗及修补：清除清理填料表面，检查、调整填料淋水均匀度、填料排列，如有损坏或结垢严重，须更换。 | 台 | 3 | 年度 | 含药剂、填料、人工费等。 |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、排水疏通、文档资料等。 | 台 | 3 | 年度 | 主要材料（轴承、变频器、开关）须原厂配置品牌 |
| 10 | 冷却塔配电柜 | 川开 | 3PABB SACE T5H 400 1个，3PABB XT2H 160 5个，3PABB双电源自动转换开关装置ATS021 400A 1套，3PABBC10开关2个,防雷开关、避雷器各1个，电源柜及配套电子器件、线缆、指示灯、仪表显示器等。 | 电源柜巡检，主要包含：检查各个电源柜的开关、避雷设备、电子器件、仪表是否正常，检查各相电压、电流、功率因数等是否正常，检查配电柜门锁、柜体固定是否牢固，接地是否良好，用测温仪对开关柜、配电柜的接点进行温度检测，检查各个连接螺栓是否松动、锈蚀，接头有无无氧化现象，除尘，绝缘电阻测试，全面热成像检测，防雷检测，出具巡检报告等。 | 个 | 2 | 季度 | 1.其中防雷检测每年度检测一次，并出具报告 2.自动转换开关装置、开关、防雷开关、避雷器须原厂配置品牌 |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 |  |  |  |  |
| 11 | 管路系统维护 | 阀门：KITZ（DN350、DN250、DN200、DN150、DN125、DN100、DN80、DN65、DN50、DN40、DN32、DN25、DN20），其他阀门、压力罐：齐尔美特、 软化水装置：科净源、微晶水处理仪：科净源、综合处理装置：科净源 | 阀门：KITZ（DN350、DN250、DN200、DN150、DN125、DN100、DN80、DN65、DN50、DN40、DN32、DN25、DN20），其他阀门共约320个、压力罐：齐尔美特NZP1000-4/45 2个、 软化水装置：科净源SYS-4RQ 2台、微晶水处理仪：科净源SYS-250PL 4台、综合处理装置：科净源SYS-30081.OCSZD 2台。 | 阀门巡检，主要包含：检查阀门灵敏度，检查阀门运行状态，有无漏水现象，除锈等。 | 个 | 约320 | 年度 | 1.含搭脚手架。 2.阀门明细见附表1：暖通空调系统阀门统计表。 |
|  |  |  |  | 定压补水系统巡检，主要包含：压力罐、压力设定值、止回阀、浮球阀、安全阀等。 | 台 | 2 | 季度 |  |
|  |  |  |  | 软化水系统巡检，主要包含：检查电压电流、气密性、系统运行情况、清理布水器及垫层内的杂质等。 | 台 | 2 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 微晶水处理仪巡检，主要包含:检查进料口、过滤器、阀门、管路、控制器、电子元件、运行情况等。 | 台 | 4 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 综合处理装置巡检，主要包含:检查过滤器、电气装置、线路系统、电磁阀、排污系统、管路、运行情况等。 | 个 | 2 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 软化水箱维护清洗 | 台 | 1 | 年度 | 8立方水箱 |
|  |  |  |  | 其他巡检，主要包含：压力表、温度计、流量计、液位计、保温、管道。 | 项 | 1 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 管路系统过滤网清洗：拆除、恢复保温层及彩壳、螺丝除锈、过滤网清洗（如损坏，须更换）等。 | 个 | 50 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、保温维护、提供文档资料等。 | 项 | 1 | 年度 | 阀门、压力表、温度计须原厂配置品牌 |
| 12 | 水系统 |  |  | 水质检测及处理：对水质的相关参数（须满足空调水冷系统的要求）进行取样化验，检测水中的钙离子、铁离子、微生物、PH值等；第三方检测（送检，出具权威的检测报告）；如水质不符合运行要求，须进行处理，达到相关标准。 | 项 | 1 | 季度 |  |
|  |  |  |  | 水处理剂：阻垢缓蚀剂（500KG）；杀菌灭藻剂（500KG）；软水工业盐（2000KG）。 | 项 | 1 | 年度 | 品牌：多得利（TOTALINE）、科净源、粤新；软水工业盐满足国家规范。 |
| 13 | 闭式蓄冷罐 | 英沣特 | 1FT- ES40H- 1.2-SJ | 蓄冷罐巡检，主要包含:控制器、控制箱内电子器件、温度传感器、压力传感器、软件的调试及优化、线路检查，应急服务及故障维修和零配件更换。 | 个 | 4 | 季度 |  |
| 14 | ECC及高压室空调 | 格力、大金、美的、天方 | 格力多联机：室外机GMV-615WM/B 3台，室内机15台（GMV-NDR140PHS/A 7台，GMV-NDR125PHS/A 2台，GMV-NDR100PHS/A 3台，GMV-NDR90PHS/A 2台，GMV-NDR80PHS/A 1台）、美的柜机：[KFR-120LW/SDY-PA400(D3)]2台、大金：FVQ205AB/RXQ205ABY各1台、天方：HRV80D/HRV20D/HRV15D各1台。 | 格力空调（多联机）巡检，主要包含：检查设备的运行状况、对机器进行除尘清扫、检测机内易损单元、检查设备的联接端子是否牢固、过滤网更换、前端开关检查、出具巡检报告等。 | 台 | 3台主机加15台室内机 | 年度 | 室内机作业需要搭建脚手架或使用其他工具 |
|  |  |  |  | 大金空调巡检，主要包含：检查设备的运行状况、对机器进行除尘清扫、检测机内易损单元、检查设备的联接端子是否牢固、过滤网更换、前端开关检查、出具巡检报告等。 | 台 | 2 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 美的空调柜机巡检，主要包含：检查设备的运行状况、对机器进行除尘清扫、检测机内易损单元、检查设备的联接端子是否牢固、过滤网更换、前端开关检查、出具巡检报告等。 | 台 | 2 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 天方全热交换器巡检，主要包含：检查设备的运行状况、电子器件检查、除尘清洁、前端开关检查、出具巡检报告等。 | 台 | 3 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 | 项 | 1 | 年度 | 主要材料（压缩机、控制面板、风机、电磁阀、开关）须原厂配置品牌 |
| 15 | 蓄水池系统维护 |  | 蓄水池300立方米,（长10米*宽10米*高3米）、浮球补水装置、液位仪1个、DN100阀门3个、管路。 | 巡检：蓄水池总体检查，主要包括浮球装置、液位仪、管路系统、阀门、水质情况、污水倒灌、淤泥情况、漏水情况等。 | 项 | 1 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、淤泥清洗、水质处理、水池简单维护、文档资料等。 | 项 | 1 | 年度 |  |
| 16 | 支架及螺丝、标志牌、管道及线路、设备间相关项维护 |  | 支架、阀门标志、设备标签、警示牌、管道及线路、空调设备间简单维护。 | 暖通系统相关支撑架及螺丝除锈、修补维护，对阀门标志、设备标签、警示牌进行更换、维护优化，设备之间管路及线路维护优化，对空调设备间天地墙装饰装修简单维护（含冷冻机房墙面鼓包、脱落区域每年1次刮腻子、刷漆等处理）、对机房制冷区域房间保温、密封、通风结露等问题提出解决方案并维护整改。 | 项 | 1 | 年度 | 根据实际情况维护 |

附表1：暖通空调系统阀门统计表

| 暖通空调系统阀门统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备品牌 | 规格型号 | 数量（个） |
| 定压补水系统阀门 | KITZ | 截止阀DN50 | 40 |
|  | KITZ | 安全阀DN40 | 2 |
|  | KITZ | 截止阀DN32 | 8 |
|  | KITZ | 止回阀DN32 | 4 |
| 微晶水处理仪阀门 | KITZ | 截止阀DN32 | 20 |
| 综合处理装置阀门 | KITZ | 蝶阀DN250 | 4 |
| 冷却水补水系统阀门 | KITZ | 闸阀DN80 | 3 |
|  | KITZ | 止回阀DN80 | 2 |
|  | KITZ | 防污染阀DN80 | 2 |
|  | KITZ | 闸阀DN100 | 2 |
|  | KITZ | 截止阀DN32 | 20 |
|  | KITZ | 截止阀DN80 | 4 |
| 电动蝶阀 | KITZ | DN350 | 4 |
|  | KITZ | DN250 | 14 |
|  | KITZ | DN200 | 17 |
|  | KITZ | DN125 | 8 |
| 蝶阀 | KITZ | DN350 | 29 |
|  | KITZ | DN250 | 75 |
|  | KITZ | DN200 | 73 |
|  | KITZ | DN150 | 172 |
|  | KITZ | DN125 | 56 |
| 止回阀 | KITZ | DN250 | 3 |
|  | KITZ | DN200 | 3 |
| 平衡阀 | KITZ | DN200 | 3 |
|  | KITZ | DN150 | 12 |
| 排气阀 | KITZ | DN25（套） | 30 |
| 球阀 | KITZ | DN32 | 70 |
| 球阀 | KITZ | DN20 | 90 |
| 压力表 | WARCO | 套（表盘、阀门及相关配件） | 134 |
| 温度计 | WARCO | 套（表盘及相关配件） | 88 |

3.服务要求

3.1 关键设备提供原厂服务

精密空调（世图兹）须提供原厂服务。

3.2 维护维修

维保期内负责及时维护处理比选范围内数据中心水冷空调系统涵盖的设备、管路系统、通讯系统、软件等设施的隐患、问题、故障。所有维护维修费用应包含备品备件、人工、材料、施工器具、软件升级优化等。参选人须对派遣人员的能力、资质、特种作业操作证等进行核查，以确保合法合规的从事该项工作，否则参选人将承担由此引起的一切法律责任和相关经济损失。

3.3 运行维护要求

对比选范围内数据中心水冷空调系统涵盖的设备、管路系统、通讯系统、软件等设施提供整体服务，维护过程中须自行准备维护仪器仪表、维护工具、维护器材等。详细要求如下：

3.3.1 设备保修、维修技术支持及应急现场服务要求

（1）提供7×24远程服务响应，如发生设备设施突发故障或其它突发事件，参选人接到电话4小时内到达现场。

（2）出现对比选人影响较大、较为复杂的紧急情况时，参选人应及时成立紧急情况处理小组，同时启动公司的多层技术资源支持，积极排查问题，对问题进行定位，分析和诊断问题根源，提出解决问题的建议方案，直到问题最终获得妥善处理。

对比选人暖通系统的重要问题，参选人至少每天汇报一次问题解决情况，故障恢复期间应确保系统不中断。

故障恢复指从发现系统故障并通知参选人后，经过相应的技术服务使系统继续正常提供服务，才视为故障恢复。

（3）影响范围较大的操作或是重要时间段所提供的方案服务，涉及关键设备部分，参选人必须严格按照操作流程进行。

（4）参选人必须具备直接向设备生产厂商申请技术支持的能力。如果参选人不能在限定时间内有效解决问题，比选人有权要求参选人协同设备生产厂商共同处理，参选人必须响应满足，生产厂商需收费的，费用由参选人承担。

（5）在比选人重要保障期间（如：重大节日、年终决算、应急演练、机房大量设备上下架等），需现场技术支持的情况，参选人应该安排工程师到达现场进行技术支持和应急保障。

（6）国家重大节假日、国家军事、政治活动等需重点保障期间，参选人须指定专人值班，负责比选人暖通系统突发事件的处置和解决工作，且须保证应急处理及时、备品备件供应及时。如有必要，须指定工程师到达现场进行技术支持和应急保障。

（7）比选人因工作需要不定期开展相关系统的应急演练、改造，参选人应根据比选人的安排计划，协助制定方案，配合演练、改造。

（8）比选人如有维保相关系统的改造工作，需参选人派遣工程师到现场配合的，参选人应派遣人员进行配合，并提供专业的技术意见和建议。

（9）参选人作为暖通空调系统维保的牵头人，在比选人的指导下协调冷水机组、BA的服务供应商做好调优、排障、节能减排等工作。

3.3.2 定期巡检及预防性维护要求

（1）按要求定期巡检，每次巡检须出具巡检报告。

（2）具体巡检内容详见维保项目清单。

3.3.3 其他维护要求

（1）在维保期内，暖通系统如有设备软件升级版本或软件补丁时，应主动告知比选人，经评估后，提供升级服务。

（2）在维保期内，暖通系统如涉及到设备设施及软件的授权，参选人应提前购买，并保证设备设施及软件运行正常，授权费用包含在总价内。

（3）参选人应积极配合数据中心基础环境其他专业、其他区域的各类维修维护。

（4）数据中心基础环境其他专业应急演练时，参选人应积极配合，如比选人有要求，需按要求提供现场支持服务。

（5）每年提供一次培训服务，培训内容根据比选人要求执行。

3.4服务团队要求

3.4.1 参选人须针对本项目指派有经验、负责任的项目经理和相关人员参与本项目工作。

3.4.2 服务人员须遵守比选人工作纪律、规章制度等规定，听从比选人基础设施运维管理人员指挥，规范工作用语、积极配合完成服务工作。

3.4.3 服务工程师须熟悉所运维设备与系统的工作原理，了解组成部件，并具有一定的工作经验，有良好的职业道德。具体要求如下：

（1）能够熟练的完成各项服务内容（按要求持有有效期内的应急管理部颁发的制冷、电工作业等相关特种作业操作证）；

（2）能够清晰的定位问题；

（3）能够有效、快速的解决问题；

（4）服务规范，认真、负责、细致。

3.4.4 服务工程师应常驻重庆，确保在应急响应时可按时抵达现场。

3.4.5 为本项目指定项目经理1名，安全责任人1名，运维工程师不少于2名，同时应具有备份运维工程师不少于1名。参选人在参选文件中提供拟供人员名单，名单中人员应实际参与到本项目。参选人在合同服务期内，不得擅自调换或撤回已备案工程师，确需对已备案工程师进行调整，参选人应提前10天书面来函协调，在取得比选人许可的前提下方可更换相同资质和经验的工程师。

【提供拟供人员名单】

3.5 维护工具及耗材

3.5.1 维护工具

参选人维护保养时应配备符合规范的仪器设备，确保仪器设备处于检定有效周期内，性能指标满足运维工作需要。

3.5.2 零配件、耗材及备品备件

（1）零配件及耗材

暖通空调系统更换的主要零配件及耗材，须是原厂提供的或设备本身配置的。维护过程中更换零配件应遵循原规格、原型号替换的原则，所有替代零配件应是全新产品。由于原零配件或耗材停产，可使用厂家升级产品或不低于原档次零配件或耗材。应急处置时，经比选人同意，可临时使用替代品，待零配件或耗材到后，再进行更换。维保期内所有零配件及耗材全部包含在维保合同总价中。

（2）备品备件

须提供的现场备品备件清单如下：冷却水补水泵、DN350阀门、DN250阀门、DN200阀门、DN80阀门、其他低值易损耗材及备件。

4.服务连续性预案

在本次比选中，参选人应在参选文件中提供服务连续性预案供比选人查看，服务连续性预案应考虑供应链风险产生的影响。【提供服务连续性预案】

5.项目实施方案

在本次比选中，参选人应在参选文件中提供项目实施方案供比选人查看，方案应包含公司组织架构、人员配置、维保计划、服务保障、应急预案、增值服务。【提供项目实施方案】

6.付款方式

6.1 在服务满半年后，由乙方提出申请，经过甲方服务评审，服务质量达到合同约定的要求后，乙方出具合法足额的增值税专用发票给甲方，甲方于收到发票30个工作日内，将半年服务费用（年维保服务费用50%）支付给乙方。

6.2 在服务年度满后，由乙方提出申请，经过甲方服务评审，服务质量达到合同约定的要求后，乙方出具合法足额的增值税专用发票给甲方，30个工作日内付服务年度的余款（年维保服务费用50%）

6.3 乙方须开具发票税率为13%的增值税专用发票。

7.文档和培训

每年提供一次培训服务，培训内容根据比选人要求执行。

8.保密条款

8.1 保密范围

中选人在实施过程中接触到的比选人知识产权、经营信息等。

8.2 保密责任

双方互为保密资料的提供方和接受方，负有保密义务，承担保密责任。除经过双方书面同意，任何一方不得将有关内容提供给合同以外的第三人。

9.报价要求

参选人应严格按照《参选文件格式》的“报价一览表”的格式认真填写。

10.知识产权

参选人所提供的设备、软件及服务不得侵犯任何第三方的工业产权或知识产权，否则参选人将承担由此引起的法律责任和相关经济损失。

11.其他

11.1 参选人必须在响应承诺函中对本章内容做出整体性响应和承诺，承诺内容必须达到本章及比选文件其他条款的要求。

11.2 参选人应根据本章内容和要求，提供对应资料，无遗漏。

11.3 其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

第四章 评审办法（综合评估法）

评审办法前附表

若评审办法前附表与正文不一致的地方，以评审办法前附表为准。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审办法 | 本次评审采用综合评估法。评审委员会按照评审办法前附表第2.1 条规定的标准进行初步评审，初步评审合格的参选人评审委员会按照评审办法前附表第2.2 条规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐1-3名中选候选人，但参选报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以参选报价低的优先；参选报价也相等的，由评审委员会按照满足要求的案例多的优先原则排序。 |  |  |
| 2.1 | 初步评审标准 | 所有参选单位进行初步评审。初步评审内容：资格评审、形式评审、响应性评审。 |  |  |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 资格条件要求 |  | 符合第一章“2. 参选人资格要求”规定 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 参选人名称 |  | 与营业执照、资格证明材料一致 |
|  |  | 参选文件的签字盖章 |  | 符合第二章“参选人须知”4.5 条规定 |
|  |  | 参选文件的密封 |  | 符合第二章“参选人须知”4.6 条规定 |
|  |  | 参选文件格式 |  | 符合第六章“参选文件格式”的要求 |
|  |  | 参选文件组成 |  | 符合第二章“参选人须知”4.1 条规定，内容齐全、无遗漏 |
|  |  | 联合体参选 |  | 符合第一章“2. 参选人资格要求”2.8 条的要求 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 参选内容 |  | 1. 在响应承诺函中对第三章“项目要求”内容做出整体承诺； 2. 根据第一章“2. 参选人资格要求”和第三章“项目要求”的要求规定，提供对应资料，内容齐全、无遗漏。 |
|  |  | 参选文件份数 |  | 符合第二章“参选人须知”4.5 条规定 |
|  |  | 参选方案唯一 |  | 只能有一个方案参选。 |
|  |  | 参选报价 |  | 符合第二章“参选人须知”4.7 条规定 |
|  |  | 参选有效期 |  | 符合第二章“参选人须知”4.3 条规定 |
|  |  | 参选保证金 |  | 符合第二章“参选人须知”4.4 条规定 |
| 2.2 | 详细评审 | 分值构成与评分标准 (总分1OO分) |  | 参选报价（65分） 1. 以各有效报价（不含税报价）之和的平均价格作为评标基准价，基准分为65分； 2. 计算各有效报价与评标基准价的偏离度。偏离度=（有效报价/评标基准价-1）*100%； 3. 报价向上每偏离基准价的1%扣1分；向下偏离基准价10%以内的，不扣分；向下偏离基准价超过10%的，在向下偏离基准价10%的基础上，向下偏离每多超过1%扣0.5分，扣完为止，不足1%的不予扣减。 |
|  |  |  |  | 商务部分（35分） 1. 参选人具有ISO9001质量体系认证得3分；（提供有效证明材料复印件并加盖鲜章，原件备查） 2. 拟投入的项目经理具有机电工程专业注册建造师证书得3分；（提供拟供人员6个月以上社保缴纳证明材料、证书复印件并加盖鲜章，原件备查） 注：社保缴纳证明材料中参保单位以参选人为准。参与评审的人员应在拟供人员名单中。 3. 拟投入的安全责任人具有注册安全师证书得3分；（提供拟供人员6个月以上社保缴纳证明材料、证书复印件并加盖鲜章，原件备查） 注：社保缴纳证明材料中参保单位以参选人为准。参与评审的人员应在拟供人员名单中。 4. 拟投入的运维工程师和备用运维工程师，每个工程师同时具有应急管理部颁发的制冷、电工、高处作业、焊接四个特种作业操作证的每个得2分，最多6分；（提供拟供人员6个月以上社保缴纳证明材料、证书复印件并加盖鲜章，原件备查） 注：社保缴纳证明材料中参保单位以参选人为准。参与评审的人员应在拟供人员名单中。 5. 为提高维护维修意外保障，提供《商业综合责任保险单》（每次事故赔偿限额大于1千万人民币）得3分，不提供或不满足则不得分；（提供保单复印件及保险公司查询电话并加盖鲜章，原件备查） 6. 拟投入的维护人员全部购买人身意外伤害险或类似商业保险的得3分；（提供拟供人员6个月以上社保缴纳证明材料、保单复印件及保险公司查询电话并加盖鲜章，原件备查） 注：社保缴纳证明材料中参保单位以参选人为准。参与评审的人员应在拟供人员名单中。 7. 2021年1月1日至参选截止之日止（以合同签订时间为准）具有合同金额不低于50万元的金融业数据中心基础设施相关维保案例【暖通空调系统应为水冷系统，维护内容中至少包含冷水机组、精密空调、管网（含阀门）、水泵、冷却塔中的任意3项】，从第2个（含）开始，每提供1个维保合同得3分，最多9分；【提供合同关键页、项目简介、合同对应的发票之一和网上税务系统查询该发票的截图。合同关键页包含：甲乙双方名称、双方印章、项目名称、合同签订时间、服务范围。发票开具日期须晚于合同签订日期、发票购买方须与合同买方一致、发票销售方须与合同卖方（参选人）一致）】 8. 根据参选人提供的实施方案详细完整的程度和是否包含公司组织架构、人员配置、维保计划、服务保障、应急预案、增值服务，由评审委员会酌情给分。方案内容可包含公司组织架构、人员配置、维保计划、服务保障、应急预案、增值服务等。 优秀得5分；一般得3分；差得1分。 |
| 3 | 评审程序 | 1.初步评审前，按本章第3.1.3项的规定对参选报价有算术性错误的进行算术性错误修正。 2.初步评审合格的参选文件进行参选报价、商务部分的评分。主观评审部分由各专家独立评审打分，最后取平均得分，保留2位小数。 3.根据综合得分由高至低进行排序，推荐1-3家合格的中选候选人。并依次为第一、二、三中选候选人。 |  |  |
| 3.2.3 |  | 参选人得分 | 参选人得分=参选报价得分+商务部分得分 |  |

1. 评审方法

本次评审采用综合评估法。评审委员会按照本章第2.2 条规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中选候选人，但参选报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以参选报价低的优先；参选报价也相等的，由评审委员会随机抽取确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评审办法前附表。

2.2.2 评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

2.2.3 评分标准：

（1）参选报价评分标准：见评审办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评审办法前附表；

（3）技术部分评分标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审委员会依据本章第2.1 条规定的标准对参选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决参选处理。

3.1.2 参选人有以下情形之一的，其参选作否决参选处理：

3.1.2.1 有第二章“参选人须知”第9.条以及第11. 条规定的任何一种情形的；

3.1.2.2 有串通参选、弄虚作假等其他违反相关法律、法规行为的；

3.1.2.3 不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.2.4 本参选文件约定的其它情形。

3.1.3 参选报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对参选报价进行修正，修正的价格经参选人书面确认后具有约束力。参选人不接受修正价格的，其参选作否决参选处理。修正原则见第二章“参选人须知”第4.8 条。

3.2 详细评审

3.2.1 评审委员会按本章第2.2 条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.1.1 按本章第2.2 条规定的评审因素和分值对参选报价计算出得分；

3.2.1.2 按本章第2.2 条规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分（评审委员会统一打分）；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 参选人得分=参选报价得分+商务部分得分+技术部分得分。

3.3 参选文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求参选人对所提交参选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受参选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变参选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。参选人的书面澄清、说明和补正属于参选文件的组成部分。

3.3.3 评审委员会对参选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求参选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。

3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。

3.4.3 有效参选不足两个的，经评审委员会判定，参选人具有相对行业竞争力的，可继续进行评审。

3.5 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透露对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用本比选文件没有规定的评审因素进行评审。

3.6 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

第五章 合同模板

（本章节的合同条款及格式仅供参考，具体以合同签订时为准）

编号：

重庆三峡银行

技 术 服 务 合 同

（西永数据中心暖通空调系统维保-2024年度采购）

甲  方：重庆三峡银行股份有限公司

地  址：重庆市渝北区嘉州路88号中渝国际都会4号写字楼

法定代表人：

邮  编： 400010

联系人：

电  话：

电子邮箱：

乙  方：

地  址：

法定代表人：

邮  编：

联系人：

电  话：

电子邮箱：

签订地点：重庆

根据相关法律法规，经甲、乙双方共同协商，签订本合同，并共同遵守。

- 合同标的

  - 甲方委托乙方提供                     ，保障甲方暖通空调系统安全稳定运行，防止因暖通空调系统导致的相关故障影响机房计算机设备的正常运行。

- 合同金额

  - 本合同约定系统年维保服务费用为：        元（大写:              ），除此外甲方无需支付任何费用。

  - 合同总金额（服务期内总费用价税合计）为：          元（大写:            ）。其中不含税价为：             元（大写：            ）；税额为：            （大写：             ）；不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计应相应调整，以开具发票的时间为准。

  - 若甲方提前终止合同，则根据实际服务折算服务费用，一年按365天计算。

- 服务期限

3.1  维保服务期：自2025年3月18日起至2026年3月17日止。

3.2  甲方在整个合同期内根据合同及附件条款全程考核乙方的服务质量，甲方每次付款前对乙方的服务进行综合评定，若评定结果不合格，甲方有权扣除乙方相应的违约金并单方面终止本服务合同，且不再付剩余合同款项（评定标准见附件二）；若乙方未能完成附件一承诺的服务内容，甲方有权责成乙方完成相应服务内容后再予以支付维保服务费用，且甲方有权要求乙方根据本合同约定承担违约责任。

- 付款方式

4.1  在服务满半年后，由乙方提出申请，经过甲方服务评审，服务质量达到合同约定的要求后，乙方出具合法足额的增值税专用发票给甲方，甲方于收到发票  30  个工作日内，将半年服务费用（年维保服务费用50%）支付给乙方。

4.2  在服务年度满后，由乙方提出申请，经过甲方服务评审，服务质量达到合同约定的要求后，乙方出具合法足额的增值税专用发票给甲方，  30  个工作日内付服务年度的余款（年维保服务费用50%）

4.3  乙方须开具发票税率为13%的增值税专用发票。甲方每次付款前，乙方应先行向甲方开具发票，否则甲方有权不予支付任何款项，且不承担逾期付款违约责任。

- 维保方式

5.1  维保地点：重庆市

5.2  维保服务内容：详见附件一。

- 服务要求

  - 乙方须遵守法律法规及银行业金融机构内部管理制度、贯彻执行相关监管政策。

  - 乙方需为甲方提供持续的项目风险识别和控制措施，并按甲方要求提供公司财务分析报告以及重大事项报告等。

  - 乙方应针对服务内容为甲方制定业务连续性计划和应急计划并维护好相关资源，在服务质量不能满足合同要求时，甲方具有优先获取服务资源的权利。

  - 为更好地为甲方提供优质可靠的维护服务，乙方应提供具有经验丰富、有能力独立处理与甲方维护服务有关问题的项目经理1名,安全责任人1名，运维工程师不少于2名，备份运维工程师不少于1名，并于合同签订后五日内，书面将相关人员的身份证明、联系方式等文件交甲方审核，甲方审核通过后备案。

  - 乙方承诺在合同服务期间，不得擅自调换或撤回已备案人员，确需对已备案人员进行调整，乙方应提前10天书面来函协调，在取得甲方许可的前提下方可更换相同资质和经验的人员。

  - 乙方须对派遣人员的能力、资质、特种作业操作证等进行核查，以确保合法合规的从事该项工作，否则乙方将承担由此引起的一切法律责任和相关经济损失。

  - 合同变更或终止、解除条件触发时，乙方应将本合同项下的过程文档、资料等全部交付给甲方，配合甲方完成知识转移，保证甲方能够继续开展工作；并应立即停止使用并销毁包含甲方机密信息的所有物件，并证明该销毁情况；或者将这些物件归还甲方。

  - 乙方保证遵守甲方《重庆三峡银行员工回避管理办法》中招录回避、任职回避、公务回避的相关要求。若发现乙方人员与甲方内部人员存在亲属关系，乙方应主动报告，并采取相应回避措施。

  - 乙方保证其人员无不良记录，服务商与其建立合法的雇佣关系，依法履行用工管理职责。

  - 乙方定期通报外包事项，及时通报外包突发性事件及解决情况。

- 保密条款

  - 保密范围：

7.1.1  7.1.1  本合同项下的所有条款。

7.1.2  乙方技术人员在维保过程中接触到的甲方系统软件的相关信息及

甲方其他经营管理信息（包括客户金融信息），甲乙双方为履行本合同向对方提供的一切资料。

  - 保密责任：

7.2.1 乙方应对本合同所述的客户信息、技术资料、业务流程、数据等重要信息采取保密措施，未经甲方的书面同意，乙方不得在合同允许范围外使用、披露、向无关人员或第三方透露，也不能就有关合同内容的任何部分进行新闻的发布、公开的宣称、否认或承认。

7.2.2 乙方不得以甲方名义开展活动，不得将甲方数据、信息以任何形式转移、挪用或谋取合同约定以外的利益。

7.2.3 乙方知道违反本条规定将给甲方客户权利以及甲方造成难以弥补的损失，为此同意承担由此产生的经济上和法律上的责任和损失。

7.2.4 乙方承认本合同中的技术资料和技术秘密为甲方所专有，将其对乙方进行披露并不意味着任何所有权、专利权的转让。

7.2.5 除非甲方特别声明，乙方对于保密信息的保密义务为无限期保密，直至甲方宣布解密或者保密信息实际上已经公开。

7.2.6 本合同项下乙方人员行为视为乙方行为，乙方应承担全部责任及损失。乙方人员履行合同义务过程中产生的人身安全责任也由乙方自行承担，与甲方无关。当客户信息不安全或客户权利受到重大不利影响时，甲方有权随时终止合同。

- 知识产权

乙方所提供的设备、软件及服务不得侵犯任何第三方的工业产权或知识产权，否则乙方将承担由此引起的法律责任和相关经济损失。

- 违约责任、合同之解除或终止

9.1 如因甲方原因逾期付款，则应向乙方偿付逾期付款的违约金。计算办法为按逾期付款金额为基数，以每日万分之五计算。若乙方未提交付款申请与发票，或乙方服务质量未达到合同约定的要求，则甲方逾期付款不承担违约责任。

9.2 如由于可归因于乙方自身的原因，致使乙方逾期提供服务的，乙方则应向甲方偿付逾期服务的违约金。计算办法为每逾期1天以合同总金额为基数，按每日万分之五计算。逾期达30日的，甲方有权解除本合同，不予支付任何费用，除按前述标准支付违约金外，乙方还应赔偿给甲方造成的损失。

9.3 乙方未按合同规定履行服务项目或履行服务项目未达到甲方要求的，乙方应按甲方要求进行无偿限期整改，若整改后仍未达到甲方要求，甲方有权解除或终止合同，不予支付任何费用，并有权要求乙方承担因此给甲方造成的损失。

9.4 因乙方服务质量问题使甲方遭受损失的，无论乙方服务是否已经过甲方评审，乙方应赔偿甲方的全部损失。

9.5 任何一方违反“本合同保密条款”的约定，违约方应向守约方承担合同总金额10％的违约金，并赔偿由此造成的对方的损失。

9.6 未经甲方同意乙方擅自更换服务人员的，甲方有权解除合同，不再支付剩余费用，有权要求乙方承担因此给甲方造成的损失。

9.7 任何一方有破产、解散、重整、停止营业或其它严重影响债信之情事发生时，他方可终止本合同，但终止时已发生之债权债务关系不受影响。

9.8 甲方有经提前书面通知乙方后单方解除本合同的权利，合同解除之日为解除通知到达乙方之日。本合同因此解除的，甲方据实结算费用，无需承担额外的违约责任或赔偿责任。

9.9 除本条及本合同另有约定外，乙方违反本合同任意一条的，应向甲方支付本合同总额5%的违约金。

9.10 本合同项下乙方应支付的赔偿、违约金、损失等，甲方均有权从任意一笔应支付给乙方的费用中优先扣除，如有不足，乙方应另行筹措资金补足。

- 移转之限制

任何一方非经他方书面同意，不得将本合同项下之任何权利、义务移转或让与第三人，否则本合同权利、义务不及于第三人，违约之一方并应按合同总金额的10%向守约方支付违约金，并承担因此造成的损失的赔偿责任。

- 不可抗力事由

11.1 不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争、传染病等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

11.2 发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

11.3 发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。

11.4 如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

- 解决争议的方法

本合同的解释、效力、履行及其他事项，均适用中华人民共和国法律、法规，如无法律、法规规定，适用有关行政管理部门规章。本合同履行中双方发生任何争议，首先应协商解决，协商不成的，任何一方均可向本合同首部载明的甲方地址所在地有管辖权的人民法院起诉。

- 通知与送达

除双方另有约定，本合同项下的重要通知均应通过书面形式，按本合同首部载明的地址及联系方式进行，乙方地址、联系方式如有变动，应于10日内以书面形式通知甲方，甲方地址、联系方式如有变动，应采用公告、网上银行、电话银行等方式通知乙方。否则，向本合同首部载明的地址和联系方式发送有关文件，均视为送达。

发生纠纷的，本合同首部载明的地址为司法送达地址，法院、仲裁机构等有权机关依照前述地址邮寄的传票、证据、通知、裁定、判决等诉讼（仲裁）文书及执行阶段法律文书资料，无论是否签收，均视为送达，当事人承担法律责任。

- 其它

14.1 本合同自甲乙双方盖公章或合同章后生效。

14.2 除本合同约定情形外，非经双方协商同意，任何一方均不得随意变更或解除合同。如一方需要变更合同，双方应就变更事项达成书面协议并盖公章或合同章予以确认。如双方就变更事项不能达成一致意见的，提议变更方仍应依本合同约定继续履行，否则视为违约。

14.3本合同及其附件一式肆份，甲、乙双方各持贰份，具有同等法律效力。

15 附件

本合同的附件与合同正本具有同等法律效力，主合同与附件如有冲突，以主合同为准。本合同附件如下：

附件一 技术服务内容

附件二 服务水平协议

附件三 服务连续性预案

（以下无正文）

（本页无正文，为编号：              《                                  》签署页。）

| 甲方（签章） | 乙方（签章） |
| --- | --- |
| 单位名称：重庆三峡银行股份有限公司 | 单位名称： |
| 单位地址：重庆市渝北区嘉州路88号中渝国际都会4号写字楼 | 单位地址： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 税号： | 税号： |
| 日期： |  |

附件一

技术服务内容

1.维保时间、地点、范围

1.1 维保时间

2025年3月18日-2026年3月17日。

1.2 服务地点

重庆市。

1.3 维保范围

提供西永数据中心暖通空调系统设备设施（冷水机组、BA监控系统除外）在指定时间期限内的维保质保服务，包含定期巡检、定期维护、特种设备检测、故障维修、暖通空调相关房间温湿度解决、软件优化升级、应急服务、技术支持、配合其他单位调试、设备和零配件提供及更换、耗材供应、文档资料等，且包含上述服务相关的材料及人工等所有费用。

注：乙方提供的服务须满足国家、行业规范及法律法规相关要求。

2.技术服务内容及要求

主要维保内容及要求见下列清单：

| 序 号 | 设施 类型 | 设备 品牌 | 型号 | 巡检、维护工作内容 | 单位 | 数量 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷精密空调 | 世图兹 | ASD1220CW 24台，ASD1560CW 8台。 | 世图兹原厂提供数据中心级别巡检，主要包含：检查设备的运行状况、对机器进行除尘清扫、对设备内主要部件进行动态测试、检测机内易损单元、检查设备的联接端子是否牢固、检测设备的主要性能指标、出具巡检报告等。 | 台 | 32 | 季度 |  |
|  |  |  |  | 更换过滤网及废弃过滤网处理 | 项 | 1 | 季度 | 所用材料须原厂提供，废弃过滤网（属于污染物）清运至市政定点场所。 |
|  |  |  |  | 排水、排污管道清洗疏通。 | 项 | 1 | 年度 | 含药剂、人工费等。 |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 | 台 | 32 | 年度 | 原厂维保质保，所用材料须原厂提供。 |
| 2 | 风冷精密空调 | 世图兹 | CCU61A 2台， CCU121A 2台。 | 世图兹原厂提供数据中心级别巡检，主要包含：检查设备的运行状况、对机器进行除尘清扫、对设备内主要部件进行动态测试、检测机内易损单元、检查设备的联接端子是否牢固、检测设备的主要性能指标、出具巡检报告等。 | 台 | 4 | 季度 |  |
|  |  |  |  | 更换过滤网及废弃过滤网处理 | 项 | 1 | 季度 | 所用材料须原厂提供，废弃过滤网（属于污染物）清运至市政定点场所。 |
|  |  |  |  | 室外机清洗 | 台 | 4 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 排水、排污管道清洗疏通。 | 项 | 1 | 年度 | 含药剂、人工费等。 |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 | 台 | 4 | 年度 | 原厂维保质保，所用材料须原厂提供。 |
| 3 | 空调间电源柜 | 川开 | 3P艾默生series230 80A/125A自动转换开关装置10套/2套，3PABB开关32A 96个，3PABB SACE T5H 400自动转换开关装置4套，3PABB XT2H 160开关32个，防雷开关、避雷器各16个，电源柜及配套电子器件、线缆、指示灯、仪表显示器等。 | 电源柜巡检，主要包含：检查各个电源柜的开关、避雷设备、电子器件、仪表是否正常，检查各相电压、电流、功率因数等是否正常，检查配电柜门锁、柜体固定是否牢固，接地是否良好，用测温仪对开关柜、配电柜的接点进行温度检测，检查各个连接螺栓是否松动、锈蚀，接头有无无氧化现象，除尘，绝缘电阻测试，全面热成像检测，防雷检测，出具巡检报告等。 | 个 | 12 | 季度 | 1.其中防雷检测每年度检测一次，并出具报告 2.自动转换开关装置、开关、防雷开关、避雷器、仪表显示器须原厂配置品牌 |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 |  |  |  |  |
| 4 | 新风 系统 | 易龙 | 8ERS0700 1台， 8ERS0390 1台。 | 新风系统巡检，主要包含：检查设备的运行状况、对机器进行除尘清扫、对设备内主要部件进行动态测试、检测机内易损单元、检查设备的联接端子是否牢固、检测设备的主要性能指标、前端开关检查、出具巡检报告等。 | 台 | 2 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 清洗室外机 | 台 | 2 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 更换过滤网 | 张 | 6 | 年度 | 所用材料须原厂提供，废弃过滤网（属于污染物）清运至市政定点场所。 |
|  |  |  |  | 通风管路清理、排水、排污管道清洗疏通。 | 台 | 2 | 年度 | 含药剂、人工费等。 |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 | 台 | 2 | 年度 | 主要材料（压缩机、控制面板、电磁阀、风机）须原厂配置品牌 |
| 5 | 湿膜 加湿 器 | 麦克 艾盟 | AWF-20H | 加湿器巡检，主要包含：水泵检测、电磁阀检测、液位感应检测、加湿器运行参数、风机运行参数、前端开关检查、出具巡检报告等。 | 台 | 12 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 清洗湿膜 | 台 | 12 | 年度 | 含专用清洗药剂。 |
|  |  |  |  | 水箱、排水、排污管道清洗疏通。 | 台 | 12 | 年度 | 含药剂、人工费等。 |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 | 台 | 12 | 年度 | 主要材料（显示器、控制面板）须原厂配置品牌 |
| 6 | 水泵 系统 | ABB、 荏原、 西门子、 威乐 | 水泵变频器（ASC510-01-072A-4、ACS510-01-017A-4）：12台，水泵（125X100FS4LC530H）：12台，电机（1LE0001-2AB4、EVMG18 3F5/3.0）：12台 | 水泵及电机巡检，主要包含：控制柜、变频器（运行参数检测、线路检查、电子器件检查、清洁除尘等）；水泵（密封检查、轴承检查、叶轮检查、运行情况检查等）；电机（绝缘检测、运行参数检查、运行情况检查、轴承检查、清洁除尘等）。以上内容统一出巡检报告。 | 台 | 12 | 季度 |  |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 | 台 | 12 | 年度 | 主要材料（轴承、变频器控制板）须原厂配置品牌 |
| 7 | 板换 | 传特 | GX-091X183 | 板换巡检，主要包含：密封线检查、运行参数检测、出具巡检报告等。 | 台 | 3 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 板换清洗：物理清洗、化学清洗，含板片垫片密封垫等辅材检查或更换。 | 台 | 3 | 年度 | 含药剂、人工费等。 |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 | 台 | 3 | 年度 | 板片须原厂配置品牌 |
| 8 | 冷冻机房配电柜 | 川开 | 3PABB双电源自动转换开关装置100A 1个，3PABB开关XT2H 160 1个，3PABB D20开关2个，3PABBC16、3PABBC25开关各2个，1PABBC16开关4个，3P艾默生series230 250A自动转换开关2套，3PABB开关XT2H-160 10个，防雷开关、避雷器各2个，电源柜及配套电子器件、线缆、指示灯、仪表显示器等。 | 电源柜巡检，主要包含：检查各个电源柜的开关、避雷设备、电子器件、仪表是否正常，检查各相电压、电流、功率因数等是否正常，检查配电柜门锁、柜体固定是否牢固，接地是否良好，用测温仪对开关柜、配电柜的接点进行温度检测，检查各个连接螺栓是否松动、锈蚀，接头有无无氧化现象，除尘，绝缘电阻测试，全面热成像检测，防雷检测，出具巡检报告等。 | 个 | 5 | 季度 | 1.其中防雷检测每年度检测一次，并出具报告 2.自动转换开关装置、开关、防雷开关、避雷器须原厂配置品牌 |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 |  |  |  |  |
| 9 | 开式冷却塔系统 | 荏原、ABB | 冷却塔：CDW-300ASY-X*3 3台、变频器：ACS510-01-012A-4 3台。 | 冷却塔系统巡检，主要包含：控制柜、ABB变频器（运行参数检测、线路检查、电子器件检查、清洁除尘等）；荏原风机（运行参数检查、运行情况检查、传动部分检查、轴承检查、支架及外壳检查、绝缘检测、皮带检查、叶片检查、清洁除尘等）；其他（填料检查、塔身检查、液位仪检查等）。以上内容统一出巡检报告。 | 台 | 3 | 季度 |  |
|  |  |  |  | 填料清洗及修补：清除清理填料表面，检查、调整填料淋水均匀度、填料排列，如有损坏或结垢严重，须更换。 | 台 | 3 | 年度 | 含药剂、填料、人工费等。 |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、排水疏通、文档资料等。 | 台 | 3 | 年度 | 主要材料（轴承、变频器、开关）须原厂配置品牌 |
| 10 | 冷却塔配电柜 | 川开 | 3PABB SACE T5H 400 1个，3PABB XT2H 160 5个，3PABB双电源自动转换开关装置ATS021 400A 1套，3PABBC10开关2个,防雷开关、避雷器各1个，电源柜及配套电子器件、线缆、指示灯、仪表显示器等。 | 电源柜巡检，主要包含：检查各个电源柜的开关、避雷设备、电子器件、仪表是否正常，检查各相电压、电流、功率因数等是否正常，检查配电柜门锁、柜体固定是否牢固，接地是否良好，用测温仪对开关柜、配电柜的接点进行温度检测，检查各个连接螺栓是否松动、锈蚀，接头有无无氧化现象，除尘，绝缘电阻测试，全面热成像检测，防雷检测，出具巡检报告等。 | 个 | 2 | 季度 | 1.其中防雷检测每年度检测一次，并出具报告 2.自动转换开关装置、开关、防雷开关、避雷器须原厂配置品牌 |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 |  |  |  |  |
| 11 | 管路系统维护 | 阀门：KITZ（DN350、DN250、DN200、DN150、DN125、DN100、DN80、DN65、DN50、DN40、DN32、DN25、DN20），其他阀门、压力罐：齐尔美特、 软化水装置：科净源、微晶水处理仪：科净源、综合处理装置：科净源 | 阀门：KITZ（DN350、DN250、DN200、DN150、DN125、DN100、DN80、DN65、DN50、DN40、DN32、DN25、DN20），其他阀门共约320个、压力罐：齐尔美特NZP1000-4/45 2个、 软化水装置：科净源SYS-4RQ 2台、微晶水处理仪：科净源SYS-250PL 4台、综合处理装置：科净源SYS-30081.OCSZD 2台。 | 阀门巡检，主要包含：检查阀门灵敏度，检查阀门运行状态，有无漏水现象，除锈等。 | 个 | 约320 | 年度 | 1.含搭脚手架。 2.阀门明细见附表1：暖通空调系统阀门统计表。 |
|  |  |  |  | 定压补水系统巡检，主要包含：压力罐、压力设定值、止回阀、浮球阀、安全阀等。 | 台 | 2 | 季度 |  |
|  |  |  |  | 软化水系统巡检，主要包含：检查电压电流、气密性、系统运行情况、清理布水器及垫层内的杂质等。 | 台 | 2 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 微晶水处理仪巡检，主要包含:检查进料口、过滤器、阀门、管路、控制器、电子元件、运行情况等。 | 台 | 4 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 综合处理装置巡检，主要包含:检查过滤器、电气装置、线路系统、电磁阀、排污系统、管路、运行情况等。 | 个 | 2 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 软化水箱维护清洗 | 台 | 1 | 年度 | 8立方水箱 |
|  |  |  |  | 其他巡检，主要包含：压力表、温度计、流量计、液位计、保温、管道。 | 项 | 1 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 管路系统过滤网清洗：拆除、恢复保温层及彩壳、螺丝除锈、过滤网清洗（如损坏，须更换）等。 | 个 | 50 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、保温维护、提供文档资料等。 | 项 | 1 | 年度 | 阀门、压力表、温度计须原厂配置品牌 |
| 12 | 水系统 |  |  | 水质检测及处理：对水质的相关参数（须满足空调水冷系统的要求）进行取样化验，检测水中的钙离子、铁离子、微生物、PH值等；第三方检测（送检，出具权威的检测报告）；如水质不符合运行要求，须进行处理，达到相关标准。 | 项 | 1 | 季度 |  |
|  |  |  |  | 水处理剂：阻垢缓蚀剂（500KG）；杀菌灭藻剂（500KG）；软水工业盐（2000KG）。 | 项 | 1 | 年度 | 品牌：多得利（TOTALINE）、科净源、粤新；软水工业盐满足国家规范。 |
| 13 | 闭式蓄冷罐 | 英沣特 | 1FT- ES40H- 1.2-SJ | 蓄冷罐巡检，主要包含:控制器、控制箱内电子器件、温度传感器、压力传感器、软件的调试及优化、线路检查，应急服务及故障维修和零配件更换。 | 个 | 4 | 季度 |  |
| 14 | ECC及高压室空调 | 格力、大金、美的、天方 | 格力多联机：室外机GMV-615WM/B 3台，室内机15台（GMV-NDR140PHS/A 7台，GMV-NDR125PHS/A 2台，GMV-NDR100PHS/A 3台，GMV-NDR90PHS/A 2台，GMV-NDR80PHS/A 1台）、美的柜机：[KFR-120LW/SDY-PA400(D3)]2台、大金：FVQ205AB/RXQ205ABY各1台、天方：HRV80D/HRV20D/HRV15D各1台。 | 格力空调（多联机）巡检，主要包含：检查设备的运行状况、对机器进行除尘清扫、检测机内易损单元、检查设备的联接端子是否牢固、过滤网更换、前端开关检查、出具巡检报告等。 | 台 | 3台主机加15台室内机 | 年度 | 室内机作业需要搭建脚手架或使用其他工具 |
|  |  |  |  | 大金空调巡检，主要包含：检查设备的运行状况、对机器进行除尘清扫、检测机内易损单元、检查设备的联接端子是否牢固、过滤网更换、前端开关检查、出具巡检报告等。 | 台 | 2 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 美的空调柜机巡检，主要包含：检查设备的运行状况、对机器进行除尘清扫、检测机内易损单元、检查设备的联接端子是否牢固、过滤网更换、前端开关检查、出具巡检报告等。 | 台 | 2 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 天方全热交换器巡检，主要包含：检查设备的运行状况、电子器件检查、除尘清洁、前端开关检查、出具巡检报告等。 | 台 | 3 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 | 项 | 1 | 年度 | 主要材料（压缩机、控制面板、风机、电磁阀、开关）须原厂配置品牌 |
| 15 | 蓄水池系统维护 |  | 蓄水池300立方米,（长10米*宽10米*高3米）、浮球补水装置、液位仪1个、DN100阀门3个、管路。 | 巡检：蓄水池总体检查，主要包括浮球装置、液位仪、管路系统、阀门、水质情况、污水倒灌、淤泥情况、漏水情况等。 | 项 | 1 | 年度 |  |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、淤泥清洗、水质处理、水池简单维护、文档资料等。 | 项 | 1 | 年度 |  |
| 16 | 支架及螺丝、标志牌、管道及线路、设备间相关项维护 |  | 支架、阀门标志、设备标签、警示牌、管道及线路、空调设备间简单维护。 | 暖通系统相关支撑架及螺丝除锈、修补维护，对阀门标志、设备标签、警示牌进行更换、维护优化，设备之间管路及线路维护优化，对空调设备间天地墙装饰装修简单维护（含冷冻机房墙面鼓包、脱落区域每年1次刮腻子、刷漆等处理）、对机房制冷区域房间保温、密封、通风结露等问题提出解决方案并维护整改。 | 项 | 1 | 年度 | 根据实际情况维护 |

附表1：暖通空调系统阀门统计表

| 暖通空调系统阀门统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备品牌 | 规格型号 | 数量（个） |
| 定压补水系统阀门 | KITZ | 截止阀DN50 | 40 |
|  | KITZ | 安全阀DN40 | 2 |
|  | KITZ | 截止阀DN32 | 8 |
|  | KITZ | 止回阀DN32 | 4 |
| 微晶水处理仪阀门 | KITZ | 截止阀DN32 | 20 |
| 综合处理装置阀门 | KITZ | 蝶阀DN250 | 4 |
| 冷却水补水系统阀门 | KITZ | 闸阀DN80 | 3 |
|  | KITZ | 止回阀DN80 | 2 |
|  | KITZ | 防污染阀DN80 | 2 |
|  | KITZ | 闸阀DN100 | 2 |
|  | KITZ | 截止阀DN32 | 20 |
|  | KITZ | 截止阀DN80 | 4 |
| 电动蝶阀 | KITZ | DN350 | 4 |
|  | KITZ | DN250 | 14 |
|  | KITZ | DN200 | 17 |
|  | KITZ | DN125 | 8 |
| 蝶阀 | KITZ | DN350 | 29 |
|  | KITZ | DN250 | 75 |
|  | KITZ | DN200 | 73 |
|  | KITZ | DN150 | 172 |
|  | KITZ | DN125 | 56 |
| 止回阀 | KITZ | DN250 | 3 |
|  | KITZ | DN200 | 3 |
| 平衡阀 | KITZ | DN200 | 3 |
|  | KITZ | DN150 | 12 |
| 排气阀 | KITZ | DN25（套） | 30 |
| 球阀 | KITZ | DN32 | 70 |
| 球阀 | KITZ | DN20 | 90 |
| 压力表 | WARCO | 套（表盘、阀门及相关配件） | 134 |
| 温度计 | WARCO | 套（表盘及相关配件） | 88 |

3.服务要求

3.1 关键设备提供原厂服务

精密空调（世图兹）须提供原厂服务。

3.2 维护维修

维保期内负责及时维护处理比选范围内数据中心水冷空调系统涵盖的设备、管路系统、通讯系统、软件等设施的隐患、问题、故障。所有维护维修费用应包含备品备件、人工、材料、施工器具、软件升级优化等。乙方须对派遣人员的能力、资质、特种作业操作证等进行核查，以确保合法合规的从事该项工作，否则乙方将承担由此引起的一切法律责任和相关经济损失。

3.3 运行维护要求

对比选范围内数据中心水冷空调系统涵盖的设备、管路系统、通讯系统、软件等设施提供整体服务，维护过程中须自行准备维护仪器仪表、维护工具、维护器材等。详细要求如下：

3.3.1 设备保修、维修技术支持及应急现场服务要求

（1）提供7×24远程服务响应，如发生设备设施突发故障或其它突发事件，乙方接到电话4小时内到达现场。

（2）出现对甲方影响较大、较为复杂的紧急情况时，乙方应及时成立紧急情况处理小组，同时启动公司的多层技术资源支持，积极排查问题，对问题进行定位，分析和诊断问题根源，提出解决问题的建议方案，直到问题最终获得妥善处理。

对甲方暖通系统的重要问题，乙方至少每天汇报一次问题解决情况，故障恢复期间应确保系统不中断。

故障恢复指从发现系统故障并通知乙方后，经过相应的技术服务使系统继续正常提供服务，才视为故障恢复。

（3）影响范围较大的操作或是重要时间段所提供的方案服务，涉及关键设备部分，乙方必须严格按照操作流程进行。

（4）乙方必须具备直接向设备生产厂商申请技术支持的能力。如果乙方不能在限定时间内有效解决问题，甲方有权要求乙方协同设备生产厂商共同处理，乙方必须响应满足，生产厂商需收费的，费用由乙方承担。

（5）在甲方重要保障期间（如：重大节日、年终决算、应急演练、机房大量设备上下架等），需现场技术支持的情况，乙方应该安排工程师到达现场进行技术支持和应急保障。

（6）国家重大节假日、国家军事、政治活动等需重点保障期间，乙方须指定专人值班，负责甲方暖通系统突发事件的处置和解决工作，且须保证应急处理及时、备品备件供应及时。如有必要，须指定工程师到达现场进行技术支持和应急保障。

（7）甲方因工作需要不定期开展相关系统的应急演练、改造，乙方应根据甲方的安排计划，协助制定方案，配合演练、改造。

（8）甲方如有维保相关系统的改造工作，需乙方派遣工程师到现场配合的，乙方应派遣人员进行配合，并提供专业的技术意见和建议。

（9）乙方作为暖通空调系统维保的牵头人，在甲方的指导下协调冷水机组、BA的服务供应商做好调优、排障、节能减排等工作。

3.3.2 定期巡检及预防性维护要求

（1）按要求定期巡检，每次巡检须出具巡检报告。

（2）具体巡检内容详见维保项目清单。

3.3.3 其他维护要求

（1）在维保期内，暖通系统如有设备软件升级版本或软件补丁时，应主动告知甲方，经评估后，提供升级服务。

（2）在维保期内，暖通系统如涉及到设备设施及软件的授权，乙方应提前购买，并保证设备设施及软件运行正常，授权费用包含在总价内。

（3）乙方应积极配合数据中心基础环境其他专业、其他区域的各类维修维护。

（4）数据中心基础环境其他专业应急演练时，乙方应积极配合，如甲方有要求，需按要求提供现场支持服务。

（5）每年提供一次培训服务，培训内容根据甲方要求执行。

3.4服务团队要求：

3.4.1 乙方须针对本项目指派有经验、负责任的项目经理和相关人员参与本项目工作。

3.4.2 服务人员须遵守甲方工作纪律、规章制度等规定，听从甲方基础设施运维管理人员指挥，规范工作用语、积极配合完成服务工作。

3.4.3 服务工程师须熟悉所运维设备与系统的工作原理，了解组成部件，并具有一定的工作经验，有良好的职业道德。具体要求如下：

（1）能够熟练的完成各项服务内容（按要求持有有效期内的应急管理部颁发的制冷、电工作业等相关特种作业操作证）；

（2）能够清晰的定位问题；

（3）能够有效、快速的解决问题；

（4）服务规范，认真、负责、细致。

3.4.4 服务工程师应常驻重庆，确保在应急响应时可按时抵达现场。

3.4.5 为本项目指定项目经理1名，安全责任人1名，运维工程师不少于2名，同时应具有备份运维工程师不少于1名。乙方在合同服务期内，不得擅自调换或撤回已备案工程师，确需对已备案工程师进行调整，乙方应提前10天书面来函协调，在取得甲方许可的前提下方可更换相同资质和经验的工程师。

3.5 维护工具及耗材

3.5.1 维护工具

乙方维护保养时应配备符合规范的仪器设备，确保仪器设备处于检定有效周期内，性能指标满足运维工作需要。

3.5.2 零配件、耗材及备品备件

（1）零配件及耗材

暖通空调系统更换的主要零配件及耗材，须是原厂提供的或设备本身配置的。维护过程中更换零配件应遵循原规格、原型号替换的原则，所有替代零配件应是全新产品。由于原零配件或耗材停产，可使用厂家升级产品或不低于原档次零配件或耗材。应急处置时，经甲方同意，可临时使用替代品，待零配件或耗材到后，再进行更换。维保期内所有零配件及耗材全部包含在维保合同总价中。

（2）备品备件

须提供的现场备品备件清单如下：冷却水补水泵、DN350阀门、DN250阀门、DN200阀门、DN80阀门、其他低值易损耗材及备件。

4. 交付物

| 编号 | 名 称 | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年度巡检报告 | 出具年度巡检报告 |
| 2 | 季度巡检报告 | 出具季度巡检报告 |

5. 服务方式

5.1 甲方项目经理责任

	负责甲方的人员协调，与乙方联系及配合乙方工作人员工作；

	在乙方开展工作前负责提供并就绪乙方所需的设备和环境；

	与乙方确认每次作业的内容；

甲方指定的项目经理为：         。

5.2 乙方项目经理责任

	 负责乙方的人员协调及与甲方联系；

	 调度乙方技术人员提供本合同包含的各种服务；

	 向甲方提交各类服务报告。

乙方人员联络表：

| 乙方 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- |

未经甲方同意，乙方不得变更项目相关人员。

附件二

服务水平协议

1. 目标

本服务水平协议（SLA）的目标是为了清晰地定义由                 在本项目中为重庆三峡银行（甲方）提供的服务水平，本SLA主要：

- 明确甲方对外包乙方所提供服务水平的期望

- 规范和加强甲方对乙方所提供服务水平的控制

双方将针对本项目制定明确的职责分工表用来确定计划和管理服务水平协议的角色和职责。

2. 协议期限

根据双方达成的一致要求，本协议的有效期从本项目维保期起至维保服务截止日。

3. 双方职责

3.1乙方

除本协议描述的服务水平衡量和目标外，乙方还应：

- 尽快向甲方管理层汇报发现的问题；

- 任何可能影响SLA中规定服务的服务能力的事件，乙方应尽早向甲方提供预警信息，以及可能的影响和处置措施。事件包括：

- 组织架构变更

- 技术变更

- 职能变更

- 其他可能影响对甲方服务的突发事件

- 协助甲方及时解决生产事件。当问题产生时，应采取适当的措施识别并修复问题。

- 乙方应该定期开展风险管理评估和第三方审计工作，应该接受甲方的定期审核和评估，并配合接受来自监管机构的各项检查，配合对监管意见做出相应的管理、服务、基础设施、软硬件等整改。

3.2甲方

- 甲方尽快将问题汇报给乙方管理层；

- 提供任何可能影响乙方向甲方提供SLA中规定服务的服务能力的事件信息，包括：

- 组织架构变更

- 技术变更

- 职能变更

4.服务水平和指标

甲方将定期对乙方进行考评，乙方提供的服务必须满足以下服务水平和指标要求，否则按每项违约金标准收取相应金额违约金。违约金标准中违约金扣除合计金额按主合同违约责任约定限定，违约金金额以人民币计算，由甲方直接扣除合同款项，若款项为预支付，甲方有权追回扣除部分款项。

| 编号 | 服务内容 | 内容描述 | 质量要求及指标 | 违约金标准 | 服务情况 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风险及安全隐患预估判断 | 乙方根据甲方提供的系统日志、告警提示等信息，能对系统可能存在的潜在故障及风险点做出准确判断，并提出正确解决方案。 | 系统已经出现告警或已经有日志提示的情况下，乙方根据甲方提供的系统日志、告警提示等信息，提前做出准确的故障风险判断，或判断故障原因、定位故障点错误。 | 若未能提前做出故障风险判断或判断错误，且直接造成生产事故一次扣年度维保服务费用的10%。 |  |  |
| 2 | 服务响应 | 乙方根据甲方的要求，及时提供服务。 | 甲方提出服务要求时，乙方应根据甲方要求提供服务。 | 若未达到要求，一次扣除人民币1000元。 |  |  |
| 3 | 系统巡检 | 完成系统的定期巡检，按时提交巡检报告。 | 按服务内容约定，完成系统的定期巡检，按时提交巡检报告。 | 每缺少一次巡检扣除人民币2000元。 |  |  |
| 4 | 服务团队人员、资质保证 | 为本项目指定项目经理1名，安全责任人1名，运维工程师不少于2名，同时应具有备份运维工程师不少于1名。 | 甲方按合同或标书要求判定乙方人员投入情况及人员变更情况。 | 1.无法提供承诺数量、资质的工程师，每次扣除人民币2000元； 2.未经甲方同意私自变更维保工程师，每次扣除人民币2000元。 |  |  |
| 5 | 交付物 | 乙方交付的文档数量及质量满足甲方要求 | 交付物与合同要求一致 | 1.文档每缺少一个扣除违约金2000元； 2.文档质量不合格应立即整改，否则每个扣除违约金1000元。 |  |  |
| 6 | 现场服务 | 重要保障期间（如：重大节日、年终决算、应急演练、机房大量设备上下架等），需现场提供技术支持。 | 按照要求提供现场服务 | 未按照要求提供现场服务，每次扣除违约金2000元。 |  |  |
| 7 | 培训 | 提供1次培训 | 不得无故缺席培训 | 未按照要求提供培训，扣除违约金2000元。 |  |  |
| 8 | 客户满意度 | 衡量甲方内部人员对乙方所提供服务的满意情况 | 分为满意和不满意 | 不满意扣除合同金额2%。 |  |  |
| 综合评价： 评价人： |  |  |  |  |  |  |

附件三 服务连续性预案

第六章 参选文件格式

重庆三峡银行

西永数据中心暖通空调系统维保-2024年度采购项目

参  选  文  件

参选人：                （盖单位公章）

法定代表人/委托代理人：              （签字或盖章）

年     月     日

## 目  录

一、参选函

二、报价一览表

三、分项报价明细表

四、资格性文件

（一）参选人基本情况介绍，资质证明等

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）书面声明

（四）中国执行信息公开网截图

（五）资质证明材料

（六）安全生产许可证

（七）原厂授权及维保承诺函

（八）项目案例和业绩证明文件复印件

（九）其他（如有）

五、响应性文件

（一）响应承诺函

（二）参选保证金

（三）拟供人员名单

（四）服务连续性预案

（五）项目实施方案

（六）服务水平协议（SLA）

（七）其他（如有）

六、商务技术文件（如有）

七、其他（如有）

## 一、参选函

重庆三峡银行股份有限公司：

我方收到___________________比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的参选。

- 1、愿意按照比选文件中的一切要求，以参选总价（含税）承担和完成本项目。

2、我方现提交的参选文件为：参选文件正本一份，副本一份，电子文件一份。

3、如果我方参选文件被接受，我方将履行比选文件中规定的各项要求，按相关法律法规和合同约定条款承担我方的责任。

4、我方愿意提供比选文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

5、我方理解最低价格不是中选的唯一条件。

6、参选有效期为参选截止日期后90天内。

- 7、若我方中选，我方开具税率为 13 %的增值税专用发票；

参选人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：

年     月     日

二、报价一览表

| 参选人全称 |  |
| --- | --- |
| 比选项目名称 |  |
| 参选报价（含税） | 小写： 人民币 大写： 人民币 |
| 参选报价（不含税） | 小写： 人民币 大写： 人民币 |
| 开具发票类型 | 税率为 13 %的增值税专用发票 |
| 备注： |  |

注：上述税率为推荐税率，因国家政策产生的特殊情况除外，若有税收优惠请附相关凭证。若遇国家税率调整，则保持不含税价不变，重新计算含税价格。

参选人：                            法人授权代表：

（公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

有关说明：

报价一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。表格可扩展。

本次报价包含上述维护期，比选人不再另行支付该维护期内维护费用。

三、分项报价明细表

| 序 号 | 设施 类型 | 设备 品牌 | 型号 | 巡检、维护工作内容 | 单位 | 数量 | 频次 | 备注 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷精密空调 | 世图兹 | ASD1220CW 24台，ASD1560CW 8台。 | 世图兹原厂提供数据中心级别巡检，主要包含：检查设备的运行状况、对机器进行除尘清扫、对设备内主要部件进行动态测试、检测机内易损单元、检查设备的联接端子是否牢固、检测设备的主要性能指标、出具巡检报告等。 | 台 | 32 | 季度 |  |  |
|  |  |  |  | 更换过滤网及废弃过滤网处理 | 项 | 1 | 季度 | 所用材料须原厂提供，废弃过滤网（属于污染物）清运至市政定点场所。 |  |
|  |  |  |  | 排水、排污管道清洗疏通。 | 项 | 1 | 年度 | 含药剂、人工费等。 |  |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 | 台 | 32 | 年度 | 原厂维保质保，所用材料须原厂提供。 |  |
| 2 | 风冷精密空调 | 世图兹 | CCU61A 2台， CCU121A 2台。 | 世图兹原厂提供数据中心级别巡检，主要包含：检查设备的运行状况、对机器进行除尘清扫、对设备内主要部件进行动态测试、检测机内易损单元、检查设备的联接端子是否牢固、检测设备的主要性能指标、出具巡检报告等。 | 台 | 4 | 季度 |  |  |
|  |  |  |  | 更换过滤网及废弃过滤网处理 | 项 | 1 | 季度 | 所用材料须原厂提供，废弃过滤网（属于污染物）清运至市政定点场所。 |  |
|  |  |  |  | 室外机清洗 | 台 | 4 | 年度 |  |  |
|  |  |  |  | 排水、排污管道清洗疏通。 | 项 | 1 | 年度 | 含药剂、人工费等。 |  |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 | 台 | 4 | 年度 | 原厂维保质保，所用材料须原厂提供。 |  |
| 3 | 空调间电源柜 | 川开 | 3P艾默生series230 80A/125A自动转换开关装置10套/2套，3PABB开关32A 96个，3PABB SACE T5H 400自动转换开关装置4套，3PABB XT2H 160开关32个，防雷开关、避雷器各16个，电源柜及配套电子器件、线缆、指示灯、仪表显示器等。 | 电源柜巡检，主要包含：检查各个电源柜的开关、避雷设备、电子器件、仪表是否正常，检查各相电压、电流、功率因数等是否正常，检查配电柜门锁、柜体固定是否牢固，接地是否良好，用测温仪对开关柜、配电柜的接点进行温度检测，检查各个连接螺栓是否松动、锈蚀，接头有无无氧化现象，除尘，绝缘电阻测试，全面热成像检测，防雷检测，出具巡检报告等。 | 个 | 12 | 季度 | 1.其中防雷检测每年度检测一次，并出具报告 2.自动转换开关装置、开关、防雷开关、避雷器、仪表显示器须原厂配置品牌 |  |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 新风 系统 | 易龙 | 8ERS0700 1台， 8ERS0390 1台。 | 新风系统巡检，主要包含：检查设备的运行状况、对机器进行除尘清扫、对设备内主要部件进行动态测试、检测机内易损单元、检查设备的联接端子是否牢固、检测设备的主要性能指标、前端开关检查、出具巡检报告等。 | 台 | 2 | 年度 |  |  |
|  |  |  |  | 清洗室外机 | 台 | 2 | 年度 |  |  |
|  |  |  |  | 更换过滤网 | 张 | 6 | 年度 | 所用材料须原厂提供，废弃过滤网（属于污染物）清运至市政定点场所。 |  |
|  |  |  |  | 通风管路清理、排水、排污管道清洗疏通。 | 台 | 2 | 年度 | 含药剂、人工费等。 |  |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 | 台 | 2 | 年度 | 主要材料（压缩机、控制面板、电磁阀、风机）须原厂配置品牌 |  |
| 5 | 湿膜 加湿 器 | 麦克 艾盟 | AWF-20H | 加湿器巡检，主要包含：水泵检测、电磁阀检测、液位感应检测、加湿器运行参数、风机运行参数、前端开关检查、出具巡检报告等。 | 台 | 12 | 年度 |  |  |
|  |  |  |  | 清洗湿膜 | 台 | 12 | 年度 | 含专用清洗药剂。 |  |
|  |  |  |  | 水箱、排水、排污管道清洗疏通。 | 台 | 12 | 年度 | 含药剂、人工费等。 |  |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 | 台 | 12 | 年度 | 主要材料（显示器、控制面板）须原厂配置品牌 |  |
| 6 | 水泵 系统 | ABB、 荏原、 西门子、 威乐 | 水泵变频器（ASC510-01-072A-4、ACS510-01-017A-4）：12台，水泵（125X100FS4LC530H）：12台，电机（1LE0001-2AB4、EVMG18 3F5/3.0）：12台 | 水泵及电机巡检，主要包含：控制柜、变频器（运行参数检测、线路检查、电子器件检查、清洁除尘等）；水泵（密封检查、轴承检查、叶轮检查、运行情况检查等）；电机（绝缘检测、运行参数检查、运行情况检查、轴承检查、清洁除尘等）。以上内容统一出巡检报告。 | 台 | 12 | 季度 |  |  |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 | 台 | 12 | 年度 | 主要材料（轴承、变频器控制板）须原厂配置品牌 |  |
| 7 | 板换 | 传特 | GX-091X183 | 板换巡检，主要包含：密封线检查、运行参数检测、出具巡检报告等。 | 台 | 3 | 年度 |  |  |
|  |  |  |  | 板换清洗：物理清洗、化学清洗，含板片垫片密封垫等辅材检查或更换。 | 台 | 3 | 年度 | 含药剂、人工费等。 |  |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 | 台 | 3 | 年度 | 板片须原厂配置品牌 |  |
| 8 | 冷冻机房配电柜 | 川开 | 3PABB双电源自动转换开关装置100A 1个，3PABB开关XT2H 160 1个，3PABB D20开关2个，3PABBC16、3PABBC25开关各2个，1PABBC16开关4个，3P艾默生series230 250A自动转换开关2套，3PABB开关XT2H-160 10个，防雷开关、避雷器各2个，电源柜及配套电子器件、线缆、指示灯、仪表显示器等。 | 电源柜巡检，主要包含：检查各个电源柜的开关、避雷设备、电子器件、仪表是否正常，检查各相电压、电流、功率因数等是否正常，检查配电柜门锁、柜体固定是否牢固，接地是否良好，用测温仪对开关柜、配电柜的接点进行温度检测，检查各个连接螺栓是否松动、锈蚀，接头有无无氧化现象，除尘，绝缘电阻测试，全面热成像检测，防雷检测，出具巡检报告等。 | 个 | 5 | 季度 | 1.其中防雷检测每年度检测一次，并出具报告 2.自动转换开关装置、开关、防雷开关、避雷器须原厂配置品牌 |  |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 开式冷却塔系统 | 荏原、ABB | 冷却塔：CDW-300ASY-X*3 3台、变频器：ACS510-01-012A-4 3台。 | 冷却塔系统巡检，主要包含：控制柜、ABB变频器（运行参数检测、线路检查、电子器件检查、清洁除尘等）；荏原风机（运行参数检查、运行情况检查、传动部分检查、轴承检查、支架及外壳检查、绝缘检测、皮带检查、叶片检查、清洁除尘等）；其他（填料检查、塔身检查、液位仪检查等）。以上内容统一出巡检报告。 | 台 | 3 | 季度 |  |  |
|  |  |  |  | 填料清洗及修补：清除清理填料表面，检查、调整填料淋水均匀度、填料排列，如有损坏或结垢严重，须更换。 | 台 | 3 | 年度 | 含药剂、填料、人工费等。 |  |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、排水疏通、文档资料等。 | 台 | 3 | 年度 | 主要材料（轴承、变频器、开关）须原厂配置品牌 |  |
| 10 | 冷却塔配电柜 | 川开 | 3PABB SACE T5H 400 1个，3PABB XT2H 160 5个，3PABB双电源自动转换开关装置ATS021 400A 1套，3PABBC10开关2个,防雷开关、避雷器各1个，电源柜及配套电子器件、线缆、指示灯、仪表显示器等。 | 电源柜巡检，主要包含：检查各个电源柜的开关、避雷设备、电子器件、仪表是否正常，检查各相电压、电流、功率因数等是否正常，检查配电柜门锁、柜体固定是否牢固，接地是否良好，用测温仪对开关柜、配电柜的接点进行温度检测，检查各个连接螺栓是否松动、锈蚀，接头有无无氧化现象，除尘，绝缘电阻测试，全面热成像检测，防雷检测，出具巡检报告等。 | 个 | 2 | 季度 | 1.其中防雷检测每年度检测一次，并出具报告 2.自动转换开关装置、开关、防雷开关、避雷器须原厂配置品牌 |  |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 管路系统维护 | 阀门：KITZ（DN350、DN250、DN200、DN150、DN125、DN100、DN80、DN65、DN50、DN40、DN32、DN25、DN20），其他阀门、压力罐：齐尔美特、 软化水装置：科净源、微晶水处理仪：科净源、综合处理装置：科净源 | 阀门：KITZ（DN350、DN250、DN200、DN150、DN125、DN100、DN80、DN65、DN50、DN40、DN32、DN25、DN20），其他阀门共约320个、压力罐：齐尔美特NZP1000-4/45 2个、 软化水装置：科净源SYS-4RQ 2台、微晶水处理仪：科净源SYS-250PL 4台、综合处理装置：科净源SYS-30081.OCSZD 2台。 | 阀门巡检，主要包含：检查阀门灵敏度，检查阀门运行状态，有无漏水现象，除锈等。 | 个 | 约320 | 年度 | 1.含搭脚手架。 2.阀门明细见附表1：暖通空调系统阀门统计表。 |  |
|  |  |  |  | 定压补水系统巡检，主要包含：压力罐、压力设定值、止回阀、浮球阀、安全阀等。 | 台 | 2 | 季度 |  |  |
|  |  |  |  | 软化水系统巡检，主要包含：检查电压电流、气密性、系统运行情况、清理布水器及垫层内的杂质等。 | 台 | 2 | 年度 |  |  |
|  |  |  |  | 微晶水处理仪巡检，主要包含:检查进料口、过滤器、阀门、管路、控制器、电子元件、运行情况等。 | 台 | 4 | 年度 |  |  |
|  |  |  |  | 综合处理装置巡检，主要包含:检查过滤器、电气装置、线路系统、电磁阀、排污系统、管路、运行情况等。 | 个 | 2 | 年度 |  |  |
|  |  |  |  | 软化水箱维护清洗 | 台 | 1 | 年度 | 8立方水箱 |  |
|  |  |  |  | 其他巡检，主要包含：压力表、温度计、流量计、液位计、保温、管道。 | 项 | 1 | 年度 |  |  |
|  |  |  |  | 管路系统过滤网清洗：拆除、恢复保温层及彩壳、螺丝除锈、过滤网清洗（如损坏，须更换）等。 | 个 | 50 | 年度 |  |  |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、保温维护、提供文档资料等。 | 项 | 1 | 年度 | 阀门、压力表、温度计须原厂配置品牌 |  |
| 12 | 水系统 |  |  | 水质检测及处理：对水质的相关参数（须满足空调水冷系统的要求）进行取样化验，检测水中的钙离子、铁离子、微生物、PH值等；第三方检测（送检，出具权威的检测报告）；如水质不符合运行要求，须进行处理，达到相关标准。 | 项 | 1 | 季度 |  |  |
|  |  |  |  | 水处理剂：阻垢缓蚀剂（500KG）；杀菌灭藻剂（500KG）；软水工业盐（2000KG）。 | 项 | 1 | 年度 | 品牌：多得利（TOTALINE）、科净源、粤新；软水工业盐满足国家规范。 |  |
| 13 | 闭式蓄冷罐 | 英沣特 | 1FT- ES40H- 1.2-SJ | 蓄冷罐巡检，主要包含:控制器、控制箱内电子器件、温度传感器、压力传感器、软件的调试及优化、线路检查，应急服务及故障维修和零配件更换。 | 个 | 4 | 季度 |  |  |
| 14 | ECC及高压室空调 | 格力、大金、美的、天方 | 格力多联机：室外机GMV-615WM/B 3台，室内机15台（GMV-NDR140PHS/A 7台，GMV-NDR125PHS/A 2台，GMV-NDR100PHS/A 3台，GMV-NDR90PHS/A 2台，GMV-NDR80PHS/A 1台）、美的柜机：[KFR-120LW/SDY-PA400(D3)]2台、大金：FVQ205AB/RXQ205ABY各1台、天方：HRV80D/HRV20D/HRV15D各1台。 | 格力空调（多联机）巡检，主要包含：检查设备的运行状况、对机器进行除尘清扫、检测机内易损单元、检查设备的联接端子是否牢固、过滤网更换、前端开关检查、出具巡检报告等。 | 台 | 3台主机加15台室内机 | 年度 | 室内机作业需要搭建脚手架或使用其他工具 |  |
|  |  |  |  | 大金空调巡检，主要包含：检查设备的运行状况、对机器进行除尘清扫、检测机内易损单元、检查设备的联接端子是否牢固、过滤网更换、前端开关检查、出具巡检报告等。 | 台 | 2 | 年度 |  |  |
|  |  |  |  | 美的空调柜机巡检，主要包含：检查设备的运行状况、对机器进行除尘清扫、检测机内易损单元、检查设备的联接端子是否牢固、过滤网更换、前端开关检查、出具巡检报告等。 | 台 | 2 | 年度 |  |  |
|  |  |  |  | 天方全热交换器巡检，主要包含：检查设备的运行状况、电子器件检查、除尘清洁、前端开关检查、出具巡检报告等。 | 台 | 3 | 年度 |  |  |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、提供文档资料等。 | 项 | 1 | 年度 | 主要材料（压缩机、控制面板、风机、电磁阀、开关）须原厂配置品牌 |  |
| 15 | 蓄水池系统维护 |  | 蓄水池300立方米,（长10米*宽10米*高3米）、浮球补水装置、液位仪1个、DN100阀门3个、管路。 | 巡检：蓄水池总体检查，主要包括浮球装置、液位仪、管路系统、阀门、水质情况、污水倒灌、淤泥情况、漏水情况等。 | 项 | 1 | 年度 |  |  |
|  |  |  |  | 维保质保，主要包含：故障维修、应急服务、技术支持、设备及零配件提供及更换、淤泥清洗、水质处理、水池简单维护、文档资料等。 | 项 | 1 | 年度 |  |  |
| 16 | 支架及螺丝、标志牌、管道及线路、设备间相关项维护 |  | 支架、阀门标志、设备标签、警示牌、管道及线路、空调设备间简单维护。 | 暖通系统相关支撑架及螺丝除锈、修补维护，对阀门标志、设备标签、警示牌进行更换、维护优化，设备之间管路及线路维护优化，对空调设备间天地墙装饰装修简单维护（含冷冻机房墙面鼓包、脱落区域每年1次刮腻子、刷漆等处理）、对机房制冷区域房间保温、密封、通风结露等问题提出解决方案并维护整改。 | 项 | 1 | 年度 | 根据实际情况维护 |  |
| 17 | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、资格性文件

（一）参选人基本情况介绍，资质证明等

| 参选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附营业执照（副本）、资质证明复印件等。

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明书

项目名称：____________________

致： 重庆三峡银行股份有限公司  ：

（参选人法定代表人）在        （参选人名称）任        （职务名称）职务，是（参选人名称）        的法定代表人。

特此证明。

参选人：

（参选人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：___________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人法定代表人名称）是        （参选人名称）的法定代表人，特授权        （委托代理人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的参选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对委托代理人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

| 委托代理人 | 参选人法定代表人名称： |
| --- | --- |
| （签字或盖章） | （签字或盖章） |

（附：委托代理人身份证正反面复印件）

（参选人公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署参选文件的，不提供此文件。

（三）书面声明

项目名称：__________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律法规规定的参选人资格条件；我公司本次如若中选，中选后不会对项目进行转包。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（参选人公章）

年   月   日

（四）中国执行信息公开网截图

1.法人中国执行信息公开网截图

2.法定代表人中国执行信息公开网截图

（五）资质证明材料

（六）安全生产许可证

（七）原厂授权及维保承诺函

（八）项目案例和业绩证明文件复印件

（九）其他（如有）

五、响应性文件

（一）响应承诺函

根据第三章“项目要求”内容，做出整体承诺，格式自理。

（二）参选保证金

注：附参选保证金缴款凭据复印件

### （三）拟供人员名单

（四）服务连续性预案

（应考虑供应链风险产生的影响）

（五）项目实施方案

（包含公司组织架构、人员配置、维保计划、服务保障、应急预案、增值服务。）

（六）服务水平协议（SLA）

| 编号 | 服务内容 | 内容描述 | 质量要求及指标 | 违约金标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风险及安全隐患预估判断 | 乙方根据甲方提供的系统日志、告警提示等信息，能对系统可能存在的潜在故障及风险点做出准确判断，并提出正确解决方案。 | 系统已经出现告警或已经有日志提示的情况下，乙方根据甲方提供的系统日志、告警提示等信息，提前做出准确的故障风险判断，或判断故障原因、定位故障点错误。 | 若未能提前做出故障风险判断或判断错误，且直接造成生产事故一次扣年度维保服务费用的10%。 |
| 2 | 服务响应 | 乙方根据甲方的要求，及时提供服务。 | 甲方提出服务要求时，乙方应根据甲方要求提供服务。 | 若未达到要求，一次扣除人民币1000元。 |
| 3 | 系统巡检 | 完成系统的定期巡检，按时提交巡检报告。 | 按服务内容约定，完成系统的定期巡检，按时提交巡检报告。 | 每缺少一次巡检扣除人民币2000元。 |
| 4 | 服务团队人员、资质保证 | 为本项目指定项目经理1名，安全责任人1名，运维工程师不少于2名，同时应具有备份运维工程师不少于1名。 | 甲方按合同或标书要求判定乙方人员投入情况及人员变更情况。 | 1.无法提供承诺数量、资质的工程师，每次扣除人民币2000元； 2.未经甲方同意私自变更维保工程师，每次扣除人民币2000元。 |
| 5 | 交付物 | 乙方交付的文档数量及质量满足甲方要求 | 交付物与合同要求一致 | 1.文档每缺少一个扣除违约金2000元； 2.文档质量不合格应立即整改，否则每个扣除违约金1000元。 |
| 6 | 现场服务 | 重要保障期间（如：重大节日、年终决算、应急演练、机房大量设备上下架等），需现场提供技术支持。 | 按照要求提供现场服务 | 未按照要求提供现场服务，每次扣除违约金2000元。 |
| 7 | 培训 | 提供1次培训 | 不得无故缺席培训 | 未按照要求提供培训，扣除违约金2000元。 |
| 8 | 客户满意度 | 衡量甲方内部人员对乙方所提供服务的满意情况 | 分为满意和不满意 | 不满意扣除合同金额2%。 |

（七）其他（如有）

（如第三章中要求提供的文件、方案等材料）

六、商务技术文件（如有）

（根据第四章内容提供相关材料）

七、其他（如有）