重庆三峡银行

2025-2028年度数据中心运维耗材采购项目

比选文件

| 比选人 | 重庆三峡银行股份有限公司 | （盖单位公章） |
| --- | --- | --- |
| 发布时间 | 2024年12月 |  |

目录

第一章 比选公告	1

第二章 参选人须知	9

第三章 项目要求	20

第四章 评审办法	33

第五章 合同模板	40

第六章 参选文件格式	59

第一章 比选公告

为满足重庆三峡银行数据中心日常运维及未来扩展需求，确保各类数据中心运维耗材的稳定供应，本项目拟选定一家合格的运维耗材供应商，按比选人需求供应数据中心运维所需的各类耗材。现对重庆三峡银行2025-2028年度数据中心运维耗材采购项目进行公开比选，特邀请有意向的潜在参选人进行参选。

- 比选项目内容

1.1 项目名称：重庆三峡银行2025-2028年度数据中心运维耗材采购项目

1.2 中选人数量：1个

1.3 采购清单和最高限价：

本项目对每个产品设定了单价最高限价，参选人的每项产品单价报价不得超过其对应的限价，具体限价详见下表：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 最高限价 单位：元 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC尾纤（含熔接） | 长度1米 | 根 | ¥44.00 | 0.4% |
| 2 | 通风地板(含底座) | 尺寸：600mm x 600mm | 块 | ¥338.00 | 0.2% |
| 3 | 静电地板(含底座) | 尺寸：600mm x 600mm | 块 | ¥338.00 | 0.2% |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 300米/箱 | 箱 | ¥1,370.00 | 0.2% |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度3米 | 根 | ¥71.00 | 2.0% |
| 6 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度5米 | 根 | ¥60.00 | 6.6% |
| 7 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度10米 | 根 | ¥83.00 | 9.3% |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度15米 | 根 | ¥108.00 | 4.3% |
| 9 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度20米 | 根 | ¥138.00 | 0.4% |
| 10 | 理线器 |  | 个 | ¥130.00 | 0.2% |
| 11 | 双层网格桥架 |  | 米 | ¥275.00 | 0.2% |
| 12 | 机柜挡板 |  | 块 | ¥461.00 | 0.4% |
| 13 | 电缆 | ZR-YJV3*6mm² | 米 | ¥34.00 | 5.8% |
| 14 | 电缆 | ZR-YJV3*10mm² | 米 | ¥53.00 | 5.8% |
| 15 | PDU | 12位10A插座+4位16A插座 | 个 | ¥918.00 | 0.3% |
| 16 | OM4 MPO-LC 扇形多模光纤跳线 | 长度3米 | 根 | ¥1,520.00 | 0.3% |
| 17 | OM4 MPO-LC 扇形多模光纤跳线 | 长度5米 | 根 | ¥2,268.00 | 0.3% |
| 18 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度15米，母头-母头 | 根 | ¥1,035.00 | 0.9% |
| 19 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度25米，母头-母头 | 根 | ¥1,455.00 | 0.3% |
| 20 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度30米，母头-母头 | 根 | ¥1,671.00 | 1.3% |
| 21 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度35米，母头-母头 | 根 | ¥1,875.00 | 0.9% |
| 22 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度1米，公头-公头 | 根 | ¥450.00 | 0.1% |
| 23 | OM4 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度3米 | 根 | ¥162.00 | 4.3% |
| 24 | OM4 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度5米 | 根 | ¥195.00 | 8.2% |
| 25 | OM4 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度10米 | 根 | ¥285.00 | 9.8% |
| 26 | OM4 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度15米 | 根 | ¥375.00 | 3.7% |
| 27 | OM3 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度10米 | 根 | ¥157.00 | 2.0% |
| 28 | OM3 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度15米 | 根 | ¥223.00 | 2.0% |
| 29 | OM3 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度20米 | 根 | ¥267.00 | 2.0% |
| 30 | MPO光纤适配器 | B型，4口 | 个 | ¥468.00 | 0.2% |
| 31 | c14转c13欧标电源线 |  | 根 | ¥35.00 | 19.5% |
| 32 | c20转c13欧标电源线 |  | 根 | ¥35.00 | 2.3% |
| 33 | 48芯光纤配线架 |  | 个 | ¥1,365.00 | 0.1% |
| 34 | 服务器机柜 | 800mm x 1200mm x 2000mm | 个 | ¥9,432.00 | 0.1% |
| 35 | 空开 | 32A/1P | 个 | ¥54.00 | 0.2% |
| 36 | 工业连接器 | 32A/1P | 个 | ¥255.00 | 0.2% |
| 37 | 24芯多模光纤 | 定制长度 | 米 | ¥47.00 | 1.9% |
| 38 | 24口网络配线架 |  | 个 | ¥936.00 | 0.2% |
| 39 | 通用服务器L型支架 | 带滑轨 | 个 | ¥283.00 | 2.9% |
| 加权平均价：205.76元 |  |  |  |  |  |

2. 参选人资格要求

2.1 具有独立承担民事责任的能力

【提供参选人有效营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明；参选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。】

注：若为法定代表人办理并签署参选文件的，不提供授权代表委托书。

2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供书面声明】；

2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供书面声明】；

2.4 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录【提供书面声明】；

2.5 三年内在经营活动中没有重大违法记录【提供书面声明】；

2.6 法人及法定代表人没有被人民法院列为失信被执行人名单【提供中国执行信息公开网截图并加盖单位鲜章】；

2.7 本项目不允许任何形式的转包【提供书面声明】。

2.8 本次比选不接受联合体参选。

2.9 参选人需具备近5年（自2019年12月1日至今，以合同签订时间为准）数据中心运维耗材采购项目案例或含材料供应的综合布线类项目案例不少于2个，单个案例金额不少于20万元。【案例须同时提供合同关键页复印件、项目简介、合同对应的发票之一和网上税务系统查询该发票截图。合同关键页以下信息不可隐藏：甲乙双方名称、双方印章、项目/产品的名称、合同/中标通知书签订时间、服务范围等；发票开具日期须晚于合同签订日期、发票购买方须与合同买方一致、发票销售方须与合同卖方（参选人）一致】

2.10 获得网络布线产品（包括跳线、双绞线、光纤、配线架、理线器、光纤适配器）制造商对本项目的授权。【提供网络布线产品制造商出具的授权文件】

2.11 各类网络布线产品（包括跳线、双绞线、光纤、配线架、理线器、光纤适配器）须由产品制造商针对本项目提供质保承诺，产品质保期为自比选人签收之日起的25年。【提供网络布线产品制造商出具的售后服务质保承诺函】

2.12 参选人需提供以下参选产品的测试报告：

1）六类非屏蔽双绞线需提供由CNAS认证的第三方权威机构出具的满足ANSI/TIA-568或ISO/IEC 11801或GB/T 50312标准的六类非屏蔽链路测试报告复印件，并加盖制造商公章。

2）六类非屏蔽双绞线跳线、24口网络配线架需提供由CNAS认证的第三方权威机构出具的，满足ISO/IEC 11801标准的六类非屏蔽信道测试报告复印件，并加盖制造商公章。

3） LC-LC 多模双工光纤跳线（包括OM4与OM3）需提供由CNAS认证的第三方权威机构出具的，满足ISO-IEC 11801标准的光纤信道测试报告复印件，并加盖制造商公章。

【提供以上参选产品测试报告并加盖制造商公章】

注:以上证明文件若比选人存疑，参选人需提供原件备查，参选文件中须附相关证明文件复印件并逐页加盖公章。

本次比选不接受曾因参选人的违约行为与比选人发生过纠纷的参选人；不接受与比选人合作过程中不遵守比选文件及合同约定的参选人；不接受曾在比选人项目中存在弄虚作假行为的参选人。若参选人存在上述情况，比选人将有权随时取消其参选资格或中选资格（若签署合同后发现的则有权解除合同），没收其参选保证金，并追究其相应的法律责任。截止挂网日，存在上述情况的公司已纳入下列清单。

| 序号 | 公司 |
| --- | --- |
| 1 | 依米康软件技术（深圳）有限责任公司 |

3. 比选文件的获取

3.1 参选截止时间：2025年1月13日9时30分（北京时间）

3.2 获取时间和方式：从2024年12月27日到参选截止时间，在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载比选文件。

3.3 参选人在下载比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2024年12月30日17时00分（北京时间）前自行在重庆市公共资源交易网（http://www.cqggzy.com/）比选公告的“我要提问”栏目匿名提出。参选人未提出，则视为参选人已全面确认比选文件内容。

3.4比选人在认为有必要对参选人所提问题进行答复或对比选文件进行补充时，将在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》“答疑补遗”栏上发布答疑补遗文件。不论参选人下载与否，都视为参选人收到有关本项目在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》上发布的所有资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由参选人自负。

4. 参选保证金的递交

4.1 参选保证金的金额：8000元整（大写：捌仟元整）。

4.2 参选保证金缴纳方式：参选人从参选人的银行账户，通过转账或电汇方式直接划付至下面指定的账户（任选其一），否则，参选保证金无效。参选人自行考虑汇入到账时间风险，本项目参选保证金不接受任何形式保函（包括电子保函）；

参选人必须在付款凭证备注栏中注明项目简称。可简写成：运维耗材采购项目。

4.3 参选保证金递交的截止时间为2025年1月13日9时30分（北京时间）。

4.4 参选保证金专用账户如下：

详见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应本项目比选公告信息栏中的保证金信息。根据重庆市公共资源交易中心《关于开展公共资源交易市场主体信息登记工作的公告》的要求，参选人在参选前需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）办理市场主体信息登记手续。

参选保证金以重庆市公共资源交易中心比选现场展示的保证金交纳情况为准。

5. 参选文件的递交

5.1 参选文件现场递交的开始时间为2025年1月13日9时00分(北京时间)至参选截止时间。

5.2 递交地点为重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋重庆市公共资源交易中心开标区（具体请登陆重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）查询或递交文件当日见交易中心大厅电子显示屏）。

5.3 逾期送达的参选文件，不予接收。

6. 履约保证金的递交

中选人在合同签订后10个自然日内，需向比选人缴纳履约保证金1万元（大写：壹万元），以确保合同履行，履约保证金的收款账户信息在合同中约定。比选人的最后一个订单完成验收3年后，中选人可向比选人提交无息退还履约保证金的书面申请，申请中应包含退还事由、缴纳金额、退还金额、收款账号、户名及开户行等信息，并加盖公司公章。经比选人确认中选人无违约行为后，在20个工作日内一次性无息退还全部履约保证金；如存在违约行为，则将扣除违约金后的余额无息退还。

7. 发布公告的媒介

本次比选公告同时在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》《重庆三峡银行官网（https://www.ccqtgb.com）》和《中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）》上发布。

- 联系方式

| 8.1 项目需求咨询 |  |
| --- | --- |
| 项目联系人：蒲立 | 联系方式：023-88890341 |
| 8.2 项目流程咨询 |  |
| 平台服务机构：重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |
| 平台联系人：张老师 | 联系方式：023-63621694 |
| 8.3 比选人联系方式 |  |
| 联系人：敬老师 | 联系方式：023-88890395 |
| 比选人地址：重庆市渝北区嘉州路88号中渝国际都会4号写字楼21层 |  |

重庆三峡银行股份有限公司

2024年12月27日

第二章 参选人须知

1. 项目信息

1.1 比选人

重庆三峡银行股份有限公司。

1.2 最高限价

本项目对每个产品设定了单价最高限价，参选人的每项产品单价报价不得超过其对应的限价，具体限价详见下表：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 最高限价 单位：元 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC尾纤（含熔接） | 长度1米 | 根 | ¥44.00 | 0.4% |
| 2 | 通风地板(含底座) | 尺寸：600mm x 600mm | 块 | ¥338.00 | 0.2% |
| 3 | 静电地板(含底座) | 尺寸：600mm x 600mm | 块 | ¥338.00 | 0.2% |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 300米/箱 | 箱 | ¥1,370.00 | 0.2% |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度3米 | 根 | ¥71.00 | 2.0% |
| 6 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度5米 | 根 | ¥60.00 | 6.6% |
| 7 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度10米 | 根 | ¥83.00 | 9.3% |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度15米 | 根 | ¥108.00 | 4.3% |
| 9 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度20米 | 根 | ¥138.00 | 0.4% |
| 10 | 理线器 |  | 个 | ¥130.00 | 0.2% |
| 11 | 双层网格桥架 |  | 米 | ¥275.00 | 0.2% |
| 12 | 机柜挡板 |  | 块 | ¥461.00 | 0.4% |
| 13 | 电缆 | ZR-YJV3*6mm² | 米 | ¥34.00 | 5.8% |
| 14 | 电缆 | ZR-YJV3*10mm² | 米 | ¥53.00 | 5.8% |
| 15 | PDU | 12位10A插座+4位16A插座 | 个 | ¥918.00 | 0.3% |
| 16 | OM4 MPO-LC 扇形多模光纤跳线 | 长度3米 | 根 | ¥1,520.00 | 0.3% |
| 17 | OM4 MPO-LC 扇形多模光纤跳线 | 长度5米 | 根 | ¥2,268.00 | 0.3% |
| 18 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度15米，母头-母头 | 根 | ¥1,035.00 | 0.9% |
| 19 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度25米，母头-母头 | 根 | ¥1,455.00 | 0.3% |
| 20 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度30米，母头-母头 | 根 | ¥1,671.00 | 1.3% |
| 21 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度35米，母头-母头 | 根 | ¥1,875.00 | 0.9% |
| 22 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度1米，公头-公头 | 根 | ¥450.00 | 0.1% |
| 23 | OM4 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度3米 | 根 | ¥162.00 | 4.3% |
| 24 | OM4 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度5米 | 根 | ¥195.00 | 8.2% |
| 25 | OM4 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度10米 | 根 | ¥285.00 | 9.8% |
| 26 | OM4 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度15米 | 根 | ¥375.00 | 3.7% |
| 27 | OM3 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度10米 | 根 | ¥157.00 | 2.0% |
| 28 | OM3 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度15米 | 根 | ¥223.00 | 2.0% |
| 29 | OM3 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度20米 | 根 | ¥267.00 | 2.0% |
| 30 | MPO光纤适配器 | B型，4口 | 个 | ¥468.00 | 0.2% |
| 31 | c14转c13欧标电源线 |  | 根 | ¥35.00 | 19.5% |
| 32 | c20转c13欧标电源线 |  | 根 | ¥35.00 | 2.3% |
| 33 | 48芯光纤配线架 |  | 个 | ¥1,365.00 | 0.1% |
| 34 | 服务器机柜 | 800mm x 1200mm x 2000mm | 个 | ¥9,432.00 | 0.1% |
| 35 | 空开 | 32A/1P | 个 | ¥54.00 | 0.2% |
| 36 | 工业连接器 | 32A/1P | 个 | ¥255.00 | 0.2% |
| 37 | 24芯多模光纤 | 定制长度 | 米 | ¥47.00 | 1.9% |
| 38 | 24口网络配线架 |  | 个 | ¥936.00 | 0.2% |
| 39 | 通用服务器L型支架 | 带滑轨 | 个 | ¥283.00 | 2.9% |
| 加权平均价：205.76元 |  |  |  |  |  |

1.3 项目概况

为保证重庆三峡银行数据中心运维所需各类耗材的稳定供应，满足日常运维及未来扩展需求，拟择优选定一家供应商按重庆三峡银行需求供应数据中心运维耗材。

1.4 项目目标

本项目旨在通过公开比选方式择优选定一家价格合理、服务可靠的供应商，建立三年期的合作关系，以确保数据中心运维耗材的及时、稳定供应，满足重庆三峡银行数据中心的日常运维及未来扩展需求。

2. 参选人

2.1 合格参选人条件

合格参选人应完全符合比选文件第一章中规定的参选人资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

2.2 参选人的风险

参选人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者参选人没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致参选被拒绝或评定为无效参选。

3. 比选文件

比选文件是参选人编制参选文件的依据，是评审委员会评判依据和标准。比选文件也是比选人与中选人签订合同的基础。

本行对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

4. 参选

参选人应当按照比选文件的要求编制参选文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应。

4.1 参选文件组成

参选文件由参选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，参选人应按照第六章“参选文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响参选人的参选文件评审。

4.2 联合参选

本比选项目不接受联合参选

4.3 参选有效期

参选有效期为参选截止日期后90天内。

4.4 参选保证金

4.4.1 参选人应在参选截止时间前，按比选文件第一章规定向比选人缴纳参选保证金。

4.4.2 参选保证金为参选的有效约束条件。

4.4.3 参选保证金有效期与参选文件有效期一致。

4.4.4 参选保证金币种应与参选报价币种相同。

4.4.5 参选保证金的退还：

比选人在中选通知书发出后2个工作日内将中选通知书和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向除中选人和中选候选人以外的参选人，退还参选保证金。

比选人在合同生效后2个工作日内将签订的合同和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向中选人和中选候选人退还参选保证金。

参选保证金专用账户由重庆市公共资源交易中心制定，关于保证金相关情况的问题请咨询重庆市公共资源交易中心，联系电话023-63621694。

4.4.6 参选人有下列情形之一的，参选保证金将不予退还：

4.4.6.1 参选人在参选有效期内撤销参选文件的；

4.4.6.2 参选人在参选过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

4.4.6.3 中选人无正当理由不与比选人签订合同的；

4.4.6.4 中选人将中选项目转让给他人或者在参选文件中未说明且未经比选单位同意，将中选项目分包给他人的；

4.4.6.5 中选人拒绝履行合同义务的；

4.4.6.6 其他严重扰乱比选程序的；

4.5 参选文件的份数和签署

4.5.1 参选文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文件一份（U盘），正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，副本可为正本的复印件，当副本和正本不一致时，以纸质正本为准。电子文件应为参选文件盖章后的PDF格式扫描件，文件名为“参选人单位名简称+项目名简称”。

4.5.2 参选文件正本中，每一页均应由参选人加盖公章，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖参选人公章。

4.5.3 若参选人对参选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖参选人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4.5.4 电报、电话、邮寄、传真形式的参选文件概不接受。

4.6 参选文件的密封与标记

参选文件的正本、副本、电子文件装入一个文件大袋进行密封。密封袋上注明项目名称、参选人名称及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖参选人公章或授权代表签字。

如果未按上述规定进行密封和标记，则其参选将作为无效参选处理。

4.7 参选报价

4.7.1 参选人应严格按照“参选文件格式”填写报价。

4.7.2 参选人的报价为一次性报价，即在参选有效期内参选价格固定不变。

4.7.3 本项目只接受一个参选报价，有选择的或有条件的参选将不予接受。

4.8 修正错误

若参选文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

4.8.1 参选文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.8.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.8.3 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

4.8.4 对不同文字文本参选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.8.5 含税金额与不含税金额存在计算错误的，以含税金额为准。

评审委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正参选人参选报价，参选人授权代表同意并签字确认后，调整后的参选报价对参选人具有约束作用。如果参选人不接受修正后的报价，则其参选将作为无效参选处理。

5. 比选程序

主持人按下列程序进行比选：

5.1 宣布比选纪律；

5.2 宣布比选人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

5.3 公布在参选截止时间前递交参选文件的参选人名称，并点名确认参选人是否派人到场；

5.4 展示参选保证金，参选保证金缴款不全或有误的，则记录在案交由评审委员会评审；

5.5 封装情况检查：参选人或者其推选的代表检查各参选文件的封装情况并确认；

5.6 设有最高限价的，公布最高限价；

5.7 开启参选文件；

5.8 比选人代表、参选人代表、监督人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认；

5.9 比选结束。

6. 评审

见第四章内容。

7. 定选

7.1 定选原则

比选人按照评审报告中推荐的中选候选人排名顺序确定中选人，如中选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，比选人可以确定依次其后的候选人为中选人，以此类推。

7.2 不承诺最低价格中选。

7.3 若中选人参选材料出现造假、不实等与实际查询结果不符或无故弃选的情况，比选人有权选择重新比选或顺延下一中选候选人，由此带来的损失比选人有权通过没收参选保证金等方式进行追溯。

8. 签订合同

8.1 比选人指定的使用单位将在自中选通知发出之日起，依据比选文件和中选人参选文件的约定，按照比选人内部流程与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和中选人参选文件作实质性修改。

8.2 比选文件、中选人的参选文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

8.3 合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

8.4 签订合同前后，若中选人无法按要求履约或中选单位提供的产品测试不合格或与参选文件中的产品不一致，比选人可以废除中选人资格，并可选择按照中选候选人顺位与下一候选人签订合同。

8.5 该项目不允许任何形式的转包。

9. 纪律与要求

参选人不得相互串通参选或者与比选人串通参选，不得向比选人行贿谋取中选，不得以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；参选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.1 有下列情形之一的，属于参选人相互串通参选：

9.1.1 参选人之间协商参选报价等参选文件的实质性内容；

9.1.2 参选人之间约定中选人；

9.1.3 参选人之间约定部分参选人放弃参选或者中选；

9.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的参选人按照该组织要求协同参选；

9.1.5 参选人之间为谋取中选或者排斥特定参选人而采取的其他联合行动。

9.2 有下列情形之一的，视为参选人相互串通参选：

9.2.1 不同参选人的参选文件由同一单位或者个人编制；

9.2.2 不同参选人委托同一单位或者个人办理参选事宜；

9.2.3 不同参选人的参选文件载明的项目管理成员为同一人；

9.2.4 不同参选人的参选文件相互混装；

9.2.5 不同参选人的参选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.3 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书参选的，属于以他人名义参选。

9.4 参选人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

9.4.1 使用伪造、变造的许可证件；

9.4.2 提供虚假的财务状况或者虚假业绩；

9.4.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

9.4.4 提供虚假的信用状况；

9.4.5 其它弄虚作假的行为。

针对以上情况，比选人有权没收参选人的参选保证金，并保留进一步追究由此带来损失的权利。

10. 提问、质疑、投诉

10.1 补遗内容可能影响参选文件编制的，须在参选截止时间3日前发布，发布时间至参选截止时间不足3日的，须相应延后参选截止时间。

10.2 参选人对比选文件和答疑补遗有质疑的，应当在比选截止时间3日前，以书面形式通知比选人。比选人应当自收到质疑之日起3日内做出答复，并将答复内容以补遗的形式发布。

10.3 参选人对公示的中选结果有质疑，参选人需在公示期内以书面形式向比选人提出质疑。本行在公示截止日期前负责书面答复。

10.4 参选人对比选人的答复不满意或者有质疑，可向本行纪检监察部投诉。

采购质疑邮箱：sx.jcb@ccqtgb.com

采购投诉邮箱：sxyhjjz@ccqtgb.com

11. 无效参选条款

参选人或其参选文件出现下列情况之一者，应为无效参选：

11.1 参选人未按比选文件规定提交足额参选保证金的。

11.2 参选人未通过资格性检查，参选文件未通过符合性检查或参选文件经证实存在弄虚作假的。

11.3 参选人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）参选的。

11.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项下的采购活动。

11.5 同一分包的软件，制造商参与参选，再委托代理商参与参选的。

11.6 参选文件不满足比选文件第六章参选文件格式中所规定签字、盖章的。

11.7 参选文件出现多个参选方案或参选报价的。

11.8 参选报价超出最高限价的。

11.9 参选文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有比选人不能接受的条件的。

11.10 出现影响比选公正的违法、违规行为的。

11.11 与比选人、评审专家、其他参选人恶意串通。

11.12 参选法人发生合并、分立、破产等重大变化后，不再具备比选要求的资格条件的。

11.13 提供虚假材料谋取中选资格的。

11.14 参选文件含有比选人不能接受的附件条件的。

12. 比选失败情形

出现以下情形本次比选失败：

12.1 参选截止时间止，参选人少于2个的。

12.2 经评审委员会评审后否决所有参选的。

13. 终止比选

13.1 因情况发生变化或其他原因造成该项目取消的，本次比选自动终止，双方互不承担责任，比选人无息退还参选保证金。

13.2 签订合同之前，比选人发现中选候选人经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，比选人可废除中选人或中选候选人资格。

14. 参选费用

参选人参与本比选项目时，一切与参选有关的费用均由参选人自理。

本项目平台服务费为15000.00元，由中选人向重庆联合产权交易所集团股份有限公司支付。中选人应在领取中选通知书时一次性缴纳，请各参选人综合考虑进行报价。

第三章 项目要求

1. 总体要求

本项目通过公开比选的方式，择优选择一家具备较高性价比、质量稳定、供应链可靠、诚信经营且具备优质服务能力的数据中心运维耗材供应商，为比选人数据中心提供运维所需的各类耗材。本项目的合作期限暂定为三年，起始日期为本项目合同签订之日。中选人与比选人签订合同约定每项产品单价，比选人根据实际需求不定期向中选人采购合同清单中的货物。中选人需在此期间内确保供货的持续稳定性，及时响应比选人的订货需求，提供符合国家标准、行业规范、合同要求的产品，并提供及时、有效的技术支持与售后服务，以满足比选人数据中心的日常运维及扩展需求。

2. 技术要求

参选人应保证所有货物和售后服务完全符合本比选文件中所规定的要求。中选人保证交付比选人的所有货物均符合国家相关技术标准及和生产厂商的相关技术规范。因产品自身的质量、缺陷等问题对比选人造成经济损失的，比选人有权拒绝收货、不予支付任何费用并要求中选人进行赔偿，中选人应当承担相关赔偿责任。各类货物具体要求如下：

1）	LC尾纤（含熔接）

- 性能标准：满足ISO/IEC 11801标准要求。

- 光纤规格：50/125um-OM3，1米。

- 光纤接口：1LC-Pigtail。

- 插入损耗：≤0.30dB。

- 回波损耗：≥26.0dB。

2）	通风地板(含底座)

- 尺寸：600mm x 600mm。

- 材质：高强度钢材或铝合金。

- 通风率：≥40%，提供高效的空气流通。

- 表面处理：防腐蚀涂层，耐磨防滑。

- 应用：数据中心地面通风冷却。

3）	静电地板(含底座)

- 尺寸：600mm x 600mm

- 材质：高强度钢材，表面导电涂层

- 抗静电性能：表面电阻符合国家标准，防止静电积累

- 表面处理：耐磨、防腐蚀涂层。

4）	六类非屏蔽双绞线

- 性能标准：满足ISO/IEC 11801、GB/T 50312标准要求，信道带宽≥250MHz。

- 线缆结构：四对非屏蔽双绞线，线对之间被内部十字支撑架分隔。

- 导体线规：23AWG。

- 阻燃等级：LSZH低烟无卤，满足IEC60332-3标准。

- 包装结构：箱装并贴有质检合格的QC二维码标签，易于抽出线缆，方便施工。

- 长度标记：递减的长度尺寸标识，简化安装，减少浪费。

5）	六类非屏蔽双绞线跳线

- 性能标准：满足ISO/IEC 11801标准要求，信道带宽≥250MHz。

- PoE应用：符合802.3bt type 4 (PoE++)标准要求的PoE应用。

- 耐用次数：≥2500次。

- 阻燃等级：LSZH低烟无卤。

- 导线规格：28AWG，细缆。

- 线对解绞：线对解绞长度须控制在至多5mm(线缆外皮距离水晶头金针之间)，透明可见。

- 针脚工艺：W形排列，降低串扰，镀有50微英寸黄金。

- 色彩管理：蓝色。

6）	理线器

- 安装方式：机架式19英寸安装，高度1U。

- 理线盖板：双铰链设计，可双手上下开合盖板。

- 理线容量：理线架容量大，深度需达85mm以上，能管理更多跳线。

- 边缘处理：所有理线手指的边缘必须是光滑的圆弧形，保护线缆以免缠结和损坏。

7）	双层网格桥架

- 材质：镀锌钢或不锈钢

- 结构：双层设计，便于区分电缆布线

- 表面处理：镀锌或防腐涂层，增加耐用性

- 承载能力：适合数据中心多根电缆集中敷设

- 应用：数据中心电缆管理与布线

8）	机柜挡板

- 尺寸：2000mm x 1200mm（可定制）

- 材质：优质冷轧钢板

- 功能：隔离气流，优化冷却效果

- 表面处理：喷塑防腐处理，耐用防火

- 应用：机柜与地板之间的密封，提升冷却效率

9）	电缆

- 防火等级：ZR级（阻燃型）。

- 额定电压：450V。

- 工作温度范围：-15°C至+90°C

- 绝缘材料：交联聚乙烯（XLPE），具备良好的耐热性和耐化学性。

- 护套材料：PVC，具有耐磨、防潮、防腐蚀性能。

10）	PDU

- 安装方式：垂直安装。

- 输入电流：32A。

- 输入插头：IEC 60309标准的3P+E插头。

- 输出数量：16个。

- 输出插座：12个C13 10A插座 + 4个C19 16A插座。

- 工作温度：0°至55°C。

- 防护等级：IP20。

- 电源线长: 不少于1.5米

11）	OM4 MPO-LC 扇形多模光纤跳线

- 性能标准：ISO/IEC-11801，TIA/EIA-568-C.3，TIA-604-5 (FOCIS-5)，TIA-604-10（FOCIS-10）。

- 光纤规格：50.0/125um-OM4。

- 光缆极性：B极性，现场可变极性，当翻转MPO插头极性时须能够同时改变4对DLC的左右极性。

- 插头公母：A端为Female MPO母头，8芯，现场可变公母。B端为4对LC接头。

- 阻燃等级：低烟无卤阻燃LSZH。

- 光缆芯数：8芯。

- 插入损耗：MPO ≤0.35dB，LC ≤0.15dB。

- 回波损耗：MPO ≥25.0dB。

- 接插次数：MPO满足TIA/EIA-568C.3之A.4.9要求的500次接插耐用性。

- 出厂检测：100%出厂检测，并附有检测标签。

12）	OM4 MPO 多模光纤跳线

- 性能标准：ISO/IEC-11801，TIA/EIA-568-C.3，TIA-604-5 (FOCIS-5)。

- 光缆类型：圆形小外径互连型预端接光缆，不带牵引拉索。

- 光纤规格：50.0/125um-OM4。

- 光纤接口：MPO

- 阻燃等级：低烟无卤阻燃LSZH, 环保无毒，满足 IEC 60332-3标准。

- 光缆芯数：8芯。

- 抗拉强度：220N。

- 插入损耗：≤0.35dB。

- 回波损耗：≥26dB。

- 出厂检测：100%出厂检测，并附有检测标签。

13）	OM4 LC-LC 多模双工光纤跳线

- 性能标准：满足ISO/IEC 11801标准要求。

- 光纤规格：50/125um-OM4。

- 接口类型：2LC-2LC。

- 插入损耗：≤0.3dB。

- 回波损耗：≥26.0dB。

- 阻燃等级：LSZH低烟无卤。

14）	OM3 LC-LC 多模双工光纤跳线

- 性能标准：满足ISO/IEC 11801标准要求。

- 光纤规格：50/125um-OM3。

- 接口类型：2LC-2LC。

- 插入损耗：≤0.3dB。

- 回波损耗：≥26.0dB。

- 阻燃等级：LSZH低烟无卤。

15）	MPO光纤适配器

- 性能标准：所有适配器满足并超越TIA/EIA-568-C.3性能要求，并符合接口规范LC TIA/EIA-604-FOCIS-10。

- 安装方式：每组板载式光纤适配器两端都带有活动按钮，便于快速安装或取下，无需任何工具。

- 接口规格：FAP装有六（4）个向上/向上MPO光纤适配器，灰色，B型

- 尺寸规格：统一的外观尺寸为W109mm×H35mm。

- 光学性能：均支持对应的光纤连接器的插入损耗及回波损耗性能。

- 质检标识：每个模块都具有激光刻印的质检编号。

16）	c14转c13欧标电源线

- 安全认证：3C强电安全认证。

- 产品线长：1.5米。

- 线芯规格：3 x 1.5 mm²。

- 额定电流：10A。

- 额定电压：250V

- 产品线被：环保阻燃PVC。

- 线缆接口：C13/C14。

- 线芯材质：纯铜。

17）	c20转c13欧标电源线

- 安全认证：3C强电安全认证。

- 产品线长：1.5米。

- 线芯规格：3 x 1.5 mm²。

- 额定电流：16A。

- 额定电压：250V

- 产品线被：环保阻燃PVC。

- 线缆接口：C20/C14。

- 线芯材质：纯铜。

18）	48芯光纤配线架

- 安装方式：19英寸安装，抽屉式光纤箱，箱体及顶盖均为优质钢板，硬质黑色粉末喷涂。

- 面板类型：自带光纤面板并满配耦合器

- 光纤容量：预装24个2LC耦合器,48芯LC/1RU。

- 耦合元件：氧化锆陶瓷耦合套管

- 进线方式：在机箱后部和侧面提供多个线缆入口装置

- 物理安全：端口可加锁。

19）	服务器机柜

- 标准合规：EIA-310-E、TIA/EIA-942。

- 机柜尺寸：42RU， W800mm × D1200mm × H2000mm。

- 额定负载：静态1500Kg，动态500Kg。

- 机柜材质：钢材。

- 通风比率：69%。

- 物流包装：可支持船运的组装，每个托盘一台机柜。

- 机柜门板：机柜采用单铰链穿孔前门，对开穿孔后门。

- 侧部面板：采用水平分体式侧板，提供对已安装设备的安全访问。

- 顶部面板：机柜顶部包括电刷电缆入口点，以防止空气泄漏。

- PDU支架：全高PDU支架，用于固定和捆绑电缆。

- 设备轨道：带有RU标记的完全可调设备轨道，以确保IT设备的正确位置。

- 线缆管理：机柜正面的左右立柱分别装配有垂直理线棘爪。

- 双面喷涂：机柜具有双面坚固耐用的聚酯环氧粉末涂料。

20）	空开

- 额定电流：32A。

- 极数：1P。

21）	工业连接器

- 额定电流：32A。

- 极数：1P。

- 连接方式：快速插拔式。

- 耐用性：高强度材料，适合长期使用。

- 防护等级：IP44。

22）	24芯多模光纤

- 性能标准：满足ISO/IEC 11801、GB/T 50312标准要求。

- 光纤规格：50/125um-OM3。

- 光纤衰减：3.0dB/Km @ 850nm，1.0dB/Km @ 1300nm。

- 传输距离：支持10G传输达300米。

- 光纤带宽：EMB ≥2000MHz*Km@850nm。

- 光缆芯数：24芯。

- 阻燃等级：LSZH低烟无卤，满足 IEC 60332-3标准。

- 燃烧性能：满足GB31247 B1级。

- 抗拉强度：安装660N，长期200N。

- 抗压强度：500N。

- 弯曲半径：安装20倍外径，长期10倍外径。

- 操作温度：-20～70℃。

23）	24口网络配线架

- 安装方式：机架式19 英寸安装。

- 产品规格：平面配线架，24口/1RU，可单独安装或拆卸每一个RJ45 模块。

- 端口管理：模块化，精确到每1个RJ45端口的独立模块。

- 色彩管理：色彩化，精确到每1个RJ45 端口的独立模块。

- 端口布局：整体的 24口 R45 模块排列，全部为同一水平直线，全部为同一垂直平面，整文划一。

- 端口兼容：RJ45模块须在配线架及工作区都能兼容安装。

- 标识管理：配线架自带至少4个活动透明标签槽，便于端口标识和更换标签。

- 性能标准：满足ISO/IEC 11801标准要求，信道带宽≥250MHz。

- PoE应用：符合802.3bt type 4 (PoE++)标准要求的PoE应用。

- 接插次数：≥2500次。

- 端接方式：T568A或T568B。

- 线规匹配：22～26AWG。

- 插座针脚：RJ45插座内8芯插针镀有50微英寸黄金。

- 物理安全：可额外加装RJ45端口锁，防止未经授权的接入铜缆跳线，并提供制造商的物理网络安全解决方案技术彩页。

- 色彩管理：可提供6种以上不同颜色以区分不同网络或不同功能区域，方便管理维护。

24）	通用服务器L型支架

- 结构：L型设计，带滑轨。

- 材质：优质冷轧钢，具备高承载能力。

- 功能：支持服务器设备稳固安装，方便前后滑动。

- 表面处理：防腐、防锈处理。

3. 交付周期、地点

1）交付周期：比选人向中选人发出采购订单后20个自然日内交货。

2）交付地点：比选人指定地点。

4. 售后服务和支持

1）中选人所供产品由生产厂商提供免费质保，各类网络布线产品（包括跳线、双绞线、光纤、配线架、理线器、光纤适配器）质保期为自比选人签收之日起的25年；其余产品质保期为自验收通过之日起至3年后的6月30日或12月31日中较近日期。

2）中选人保证交付比选人的本合同项下的所有产品均符合国家相关技术标准和生产厂商的相关技术规范。因产品自身的质量、缺陷等问题对比选人造成经济损失的，比选人有权拒绝收货、不予支付任何费用并要求中选人进行赔偿，中选人应当承担相关赔偿责任。

3）在质保期内如果合同产品出现故障，中选人应提供质保服务，对合同产品在比选人报修后48小时内进行修理或更换以消除故障。

4）中选人应具有相应的供货、运输、安装能力以及完善的售后服务体系，可提供本地化服务与技术支持，保证售后服务电话全年无间断有人接听，质量保修期内可提供7×24小时远程技术支持服务，如有必要需提供现场支持服务。

5）中选人每向比选人供应货物累计金额达到二万元时，免费提供1人天的配套售后服务。该配套服务包括但不限于产品安装调试、协助比选人日常运维或其它技术服务。中选人派出的服务人员须在服务期间遵从比选人的工作安排，按比选人要求完成相关工作内容，上述配套服务不收取任何费用。

6）质保期到期后5年内，如比选人需要中选人提供质保服务或代理生产厂商服务,中选人应予提供。质保期结束后，由双方另行协商并签订质保技术服务合同约定产品质保费用、期限和支付方式。比选人有权选择是否继续向中选人购买质保，中选人无权要求比选人对未使用质保服务的期间支付费用。

5. 履约保证金

中选人在合同签订后10个自然日内，需向比选人缴纳履约保证金1万元（大写：壹万元），以确保合同履行，履约保证金的收款账户信息在合同中约定。比选人的最后一个订单完成验收3年后，中选人可向比选人提交无息退还履约保证金的书面申请，申请中应包含退还事由、缴纳金额、退还金额、收款账号、户名及开户行等信息，并加盖公司公章。经比选人确认中选人无违约行为后，在20个工作日内一次性无息退还全部履约保证金；如存在违约行为，则将扣除违约金后的余额无息退还。

6. 付款方式

1）自合同签订之日起，每半年为一个付款周期，比选人对该周期内中选人已实际交付并经比选人验收合格的货物支付货款。每个周期结束后，中选人向比选人提供当期货款的合法、全额增值税专用发票后30个工作日内，比选人支付当期全部货款。

2） 货物运抵比选人指定交货地点并签收前，所发生的包装、运输、装卸、保险费用及货物损毁或灭失风险均由中选人承担。

3）发票要求：中选人须严格按照合同内容开具税率为13%的增值税专用发票（若遇国家税率调整另议），中选人在比选人付款前30个工作日需向比选人交付相应的发票，否则比选人有权拒绝支付任何费用且不承担逾期付款违约责任。

4） 比选人按照本合同约定支付费用后，即视为已向中选人及生产厂商履行完所有付款义务，如有任何人向比选人主张费用的，由中选人负责，给比选人造成损失的，中选人应全额赔偿比选人。

7. 文档和培训

1）中选人交付比选人的每批货物应附带生产厂商出具的产品合格证。

2）中选人必须在各类网络布线产品（包括跳线、双绞线、光纤、配线架、理线器、光纤适配器）经比选人签收后，向产品制造商申请不低于25年的原厂售后服务承诺函。

8. 保密条款

8.1 保密范围

中选人在实施过程中接触到的比选人知识产权、经营信息等。

8.2 保密责任

双方互为保密资料的提供方和接受方，负有保密义务，承担保密责任。除经过双方书面同意，任何一方不得将有关内容提供给合同以外的第三人。

9. 报价要求

1）参选人应严格按照《参选文件格式》的“分项报价明细表”的格式认真填写。

2）“分项报价明细表”里需详细写明各类产品名称、品牌、规格及价格。

10. 第三方权利

中选人向比选人提供的产品和服务不会有任何第三方主张权利，也不会侵害任何第三方的合法权益，包括知识产权。

11. 服务连续性预案

在本次比选中，参选人应在参选文件中提供服务连续性预案供比选人查看，服务连续性预案应考虑供应链风险产生的影响，具体包括以下内容：

- 供应链风险管理措施：详细说明在供应链中断（如原材料短缺、运输延迟等）情况下的应对措施，包括备选供应商及备选方案，以确保供货的连续性。

- 紧急库存管理：参选人需设立一定数量的紧急库存，用以应对突发的供应链问题，库存数量和周转周期需在预案中明确，以确保供货的持续稳定性。

- 应急响应团队：参选人需明确在供应链出现问题时的应急响应团队及联系人，确保在突发事件发生时能够快速处理并与比选人沟通。

【提供服务连续性预案】

12. 其他

12.1 参选人必须在响应承诺函中对本章内容做出整体性响应和承诺，承诺内容必须达到本章及比选文件其他条款的要求。

12.2 参选人应根据本章内容和要求，提供对应资料，无遗漏。

12.3 其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

第四章 评审办法

评审办法前附表

若评审办法前附表与正文不一致的地方，以评审办法前附表为准。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 评审方法 | 本次评审采用经评审的最低价法，评审委员会按照评审办法前附表第2.1 条进行符合性审查，再按照评审办法前附表第2.2 条进行报价排序，符合性审查合格的参选人中按报价由低到高推荐1-3名中选候选人。若出现参选人参选报价相同的，由评审委员会按照项目案例多的原则排序。 |  |
| 2.1 | 符合性审查标准 | 所有参选单位进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。 |  |
| 2.2 | 报价排序 | 对各项产品报价均不高于最高限价且符合性审查合格的参选人，核实加权平均价，按照加权平均价由低到高的顺序排序。 加权平均价计算公式如下： 加权平均价=∑(单项产品报价×该产品权重) 注：1、计算结果保留到小数点后两位，两位以后的数值采用四舍五入处理。 2、产品权重见本章《产品权重表》 |  |
| 2.2.1 | 资格评审标准 | 资格条件要求 | 符合第一章“2. 参选人资格要求”规定 |
| 2.2.2 | 形式评审标准 | 参选人名称 | 与营业执照、资格证明材料一致 |
|  |  | 参选文件的签字盖章 | 符合第二章“参选人须知”4.5 条规定 |
|  |  | 参选文件的密封 | 符合第二章“参选人须知”4.6 条规定 |
|  |  | 参选文件格式 | 符合第六章“参选文件格式”的要求 |
|  |  | 参选文件组成 | 符合第二章“参选人须知”4.1 条规定，内容齐全、无遗漏 |
|  |  | 联合体参选 | 符合第一章“2. 参选人资格要求”2.8 条的要求 |
| 2.2.3 | 响应性评审标准 | 参选内容 | 1. 在响应承诺函中对第三章“项目要求”内容做出整体承诺； 2. 根据第一章“2. 参选人资格要求”和第三章“项目要求”的要求规定，提供对应材料，内容齐全、无遗漏。 |
|  |  | 参选文件份数 | 符合第二章“参选人须知”4.5 条规定 |
|  |  | 参选方案唯一 | 只能有一个方案参选。 |
|  |  | 参选报价 | 符合第二章“参选人须知”4.7 条规定 |
|  |  | 参选有效期 | 符合第二章“参选人须知”4.3 条规定 |
|  |  | 参选保证金 | 符合第二章“参选人须知”4.4 条规定 |
| 3 | 评审程序 | 1.评审委员会所有参选文件进行符合性审查； 2.评审委员会对通过符合性审查的参选文件进行报价排序，按加权平均价由低到高推荐1-3名中选候选人。加权平均价最低的成为第一中选候选人，加权平均价次低的成为第二中选候选人，依次类推，共推荐1-3名中选候选人。 |  |
| 3.4 | 评审结果 | 3.4.1 评审委员会按经评审的最低价法推荐中选候选人。 3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。 |  |

《产品权重表》

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC尾纤（含熔接） | 长度1米 | 0.4% |
| 2 | 通风地板(含底座) | 尺寸：600mm x 600mm | 0.2% |
| 3 | 静电地板(含底座) | 尺寸：600mm x 600mm | 0.2% |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 300米/箱 | 0.2% |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度3米 | 2.0% |
| 6 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度5米 | 6.6% |
| 7 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度10米 | 9.3% |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度15米 | 4.3% |
| 9 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度20米 | 0.4% |
| 10 | 理线器 |  | 0.2% |
| 11 | 双层网格桥架 |  | 0.2% |
| 12 | 机柜挡板 |  | 0.4% |
| 13 | 电缆 | ZR-YJV3*6mm² | 5.8% |
| 14 | 电缆 | ZR-YJV3*10mm² | 5.8% |
| 15 | PDU | 12位10A插座+4位16A插座 | 0.3% |
| 16 | OM4 MPO-LC 扇形多模光纤跳线 | 长度3米 | 0.3% |
| 17 | OM4 MPO-LC 扇形多模光纤跳线 | 长度5米 | 0.3% |
| 18 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度15米，母头-母头 | 0.9% |
| 19 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度25米，母头-母头 | 0.3% |
| 20 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度30米，母头-母头 | 1.3% |
| 21 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度35米，母头-母头 | 0.9% |
| 22 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度1米，公头-公头 | 0.1% |
| 23 | OM4 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度3米 | 4.3% |
| 24 | OM4 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度5米 | 8.2% |
| 25 | OM4 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度10米 | 9.8% |
| 26 | OM4 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度15米 | 3.7% |
| 27 | OM3 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度10米 | 2.0% |
| 28 | OM3 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度15米 | 2.0% |
| 29 | OM3 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度20米 | 2.0% |
| 30 | MPO光纤适配器 | B型，4口 | 0.2% |
| 31 | c14转c13欧标电源线 |  | 19.5% |
| 32 | c20转c13欧标电源线 |  | 2.3% |
| 33 | 48芯光纤配线架 |  | 0.1% |
| 34 | 服务器机柜 | 800mmx1200mmx2000mm | 0.1% |
| 35 | 空开 | 32A/1P | 0.2% |
| 36 | 工业连接器 | 32A/1P | 0.2% |
| 37 | 24芯多模光纤 | 定制长度 | 1.9% |
| 38 | 24口网络配线架 |  | 0.2% |
| 39 | 通用服务器L型支架 | 带滑轨 | 2.9% |

1. 评审方法

本次评审采用经评审的最低价法，评审委员会按照本章第2.1 条进行符合性审查，按照本章第2.2 条进行报价排序，符合性审查合格的参选人中按报价由低到高推荐中选候选人。若出现参选人参选报价相同的，以评审办法前附表约定的原则确定排序。

2. 评审标准

2.1 报价排序标准

见评审办法前附表。

2.2 符合性审查标准

按评审办法前附表约定的参选单位报价排序数量进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。

2.2.1 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.2.2 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.2.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 报价排序

对报价不高于最高限价的所有参选人的参选文件，按照报价由低到高的顺序排序。

3.2 符合性审查

3.2.1 评审委员会依据本章第2.1条规定的标准对参选文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、响应性评审。

有一项不符合评审标准的，作否决参选处理。

3.2.2 参选人有以下情形之一的，其参选文件将被否决：

3.2.2.1 有第二章“参选人须知”第9 条以及第11 条规定的任何一种情形的；

3.2.2.2 有串通参选、弄虚作假等其他违反相关法律、法规行为的；

3.2.2.3 不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3 参选报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对参选报价进行修正，修正的价格经参选人书面确认后具有约束力。参选人不接受修正价格的，其参选作否决参选处理。修正原则见第二章“参选人须知”第4.8 条。

3.3 参选文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求参选人对所提交参选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受参选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变参选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。参选人的书面澄清、说明和补正属于参选文件的组成部分。

3.3.3 评审委员会对参选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求参选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 评审委员会按经评审的最低价法推荐中选候选人。

3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告和中选候选人名单。

3.4.3 有效参选不足两个的，经评审委员会判定，参选人具有相对行业竞争力的，可继续进行评审。

3.5 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透露对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用本比选文件没有规定的评审因素进行评审。

3.6 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

第五章 合同模板

（本章节的合同条款及格式仅供参考，具体以合同签订时为准）

编号：

重庆三峡银行股份有限公司

与

xxxx公司

（2025-2028年度数据中心运维耗材）

购 销 合 同

签订地点：重庆

甲    方：重庆三峡银行股份有限公司

地    址：重庆市渝北区嘉州路88号中渝国际都会4号写字楼

法定代表人：刘江桥

邮政编码：401120

联系人：蒲立

联系电话：(023)88890341

电子邮箱：Dbzx@ccqtgb.com

乙    方：xxxx公司

地    址：

法人代表：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

- 本合同事宜

甲乙双方经友好协商并达成一致，依据相关法律、法规的规定，就甲方向乙方订购数据中心运维耗材产品的事宜订立本合同，以资信守：

本合同项下，甲方每次有订购需求时向乙方发出订单，乙方按照甲方该次订单对应的产品、数量、规格型号及其他要求，提供货物、服务并收取费用，本合同项下甲方没有必须向乙方采购的义务，若甲方未发出任何采购订单，则无需承担任何违约责任及支付任何费用。

- 本合同产品清单及金额

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC尾纤（含熔接） | 长度1米 | 根 |  |  |
| 2 | 通风地板(含底座) | 尺寸：600mm x 600mm | 块 |  |  |
| 3 | 静电地板(含底座) | 尺寸：600mm x 600mm | 块 |  |  |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 300米/箱 | 箱 |  |  |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度3米 | 根 |  |  |
| 6 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度5米 | 根 |  |  |
| 7 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度10米 | 根 |  |  |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度15米 | 根 |  |  |
| 9 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度20米 | 根 |  |  |
| 10 | 理线器 |  | 个 |  |  |
| 11 | 双层网格桥架 |  | 米 |  |  |
| 12 | 机柜挡板 |  | 块 |  |  |
| 13 | 电缆 | ZR-YJV3*6mm² | 米 |  |  |
| 14 | 电缆 | ZR-YJV3*10mm² | 米 |  |  |
| 15 | PDU | 12位10A插座+4位16A插座 | 个 |  |  |
| 16 | OM4 MPO-LC 扇形多模光纤跳线 | 长度3米 | 根 |  |  |
| 17 | OM4 MPO-LC 扇形多模光纤跳线 | 长度5米 | 根 |  |  |
| 18 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度15米，母头-母头 | 根 |  |  |
| 19 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度25米，母头-母头 | 根 |  |  |
| 20 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度30米，母头-母头 | 根 |  |  |
| 21 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度35米，母头-母头 | 根 |  |  |
| 22 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度1米，公头-公头 | 根 |  |  |
| 23 | OM4 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度3米 | 根 |  |  |
| 24 | OM4 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度5米 | 根 |  |  |
| 25 | OM4 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度10米 | 根 |  |  |
| 26 | OM4 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度15米 | 根 |  |  |
| 27 | OM3 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度10米 | 根 |  |  |
| 28 | OM3 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度15米 | 根 |  |  |
| 29 | OM3 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度20米 | 根 |  |  |
| 30 | MPO光纤适配器 | B型，4口 | 个 |  |  |
| 31 | c14转c13欧标电源线 |  | 根 |  |  |
| 32 | c20转c13欧标电源线 |  | 根 |  |  |
| 33 | 48芯光纤配线架 |  | 个 |  |  |
| 34 | 服务器机柜 | 800mm x 1200mm x 2000mm | 个 |  |  |
| 35 | 空开 | 32A/1P | 个 |  |  |
| 36 | 工业连接器 | 32A/1P | 个 |  |  |
| 37 | 24芯多模光纤 | 定制长度 | 米 |  |  |
| 38 | 24口网络配线架 |  | 个 |  |  |
| 39 | 通用服务器L型支架 | 带滑轨 | 个 |  |  |

不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则含税价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

上述合同金额包含生产厂商提供的质保，各类网络布线产品（包括跳线、双绞线、光纤、配线架、理线器、光纤适配器）的免费质保期为25年，自甲方签收之日起算；其余产品免费质保期为3年，自产品验收之日起算，并且延期至质保到期当年6月30日或12月31日中较近日期。除此外甲方无需支付其他费用。

- 付款方式

3.1 自合同签订之日起，每半年为一个付款周期，甲方对该周期内乙方已实际交付并经甲方验收合格的货物支付货款。每个周期结束后，乙方向甲方提供当期货款的合法、全额增值税专用发票后30个工作日内，甲方支付当期全部货款。

3.2 货物运抵甲方指定交货地点并签收前，所发生的包装、运输、装卸、保险费用及货物损毁或灭失风险均由乙方承担。

3.3 发票要求：乙方须严格按照合同内容开具税率为13%的增值税专用发票（若遇国家税率调整另议），乙方在甲方付款前30个工作日需向甲方交付相应的发票，否则甲方有权拒绝支付任何费用且不承担逾期付款违约责任。

3.4 甲方按照本合同约定支付费用后，即视为已向乙方及生产厂商履行完所有付款义务，如有任何人向甲方主张费用的，由乙方负责，给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿甲方。

- 履约保证金

乙方在本合同签订后10自然日内向甲方支付1万元履约保证金。

4.1 履约保证金缴纳金额及收款账号

履约保证金金额：10,000元（大写：壹万元）

户名：重庆三峡银行股份有限公司

账号：0101014040000043

开户行：重庆三峡银行营业部

4.2 履约保证金退还时间：在甲方最后一个订单完成验收3年后，乙方提出申请，甲方确认乙方有无违约行为，若无任何违约行为，则在20个工作日内一次性无息退还；如有违约，仅无息退还扣除违约金后的余额。

4.3 履约保证金退还方式：达到退还条件后，由乙方向甲方出具退还申请，申请上应注明退还事由、缴纳金额、退还金额、收款账号、收款账户户名、收款行等信息并加盖乙方公司公章。

- 订货方式

甲方可通过书面、电话、短信、邮件等方式向乙方发出采购订单，订购本合同产品清单中的货物，订单应明确订购货物的名称、品牌、数量、型号及规格、收货地点、收货人联系人。

- 收货方式和交货时间

6.1 乙方将货物送到甲方指定的收货地点，由甲方指定收货联系人签字确认。

6.2 交货时间：甲方向乙方发出采购订单后20个自然日内交货。

- 运输和包装

乙方应根据货物特点和要求采取适当的包装，以使货物在正常装卸和搬运条件下能够安全抵达甲方指定的收货现场。

- 货物的交付与验收

8.1 乙方交付甲方的货物必须满足产品技术指标列表（具体详见附件1）所列出的要求。在货物交付甲方之前，乙方应100%完成所有货物自检，保证所交付的货物的种类、数量、品牌、规格、技术指标以及相关文件资料已达到合同和甲方订单的要求。

8.2 乙方交付甲方的每批货物应附带生产厂商出具的产品合格证。

8.3 甲方在收到货物之日起20个工作日内（遇节假日顺延）进行到货签收并向乙方提供货物签收单，到货签收以甲方向乙方发出的采购订单为准。如甲方对到货签收结果有异议，则应在乙方交货后20个工作日内（遇节假日顺延）向乙方提出，乙方应负责更换或补充货物直至签收合格，由此产生的费用由乙方负责。若乙方未在甲方提出异议后10个工作日内更换或补充货物并签收合格，乙方应承担逾期交货违约责任。

8.4 甲方每订购一根跳线，乙方应附赠一对专为线缆标识而设计的标签（提供多种颜色供选）和一对扎带。

8.5 乙方必须在各类网络布线产品（包括跳线、双绞线、光纤、配线架、理线器、光纤适配器）经甲方签收后，向产品制造商申请不低于25年的原厂售后服务承诺函，否则甲方有权不予验收，由此造成逾期交货违约责任由乙方应承担。

8.6 产品自签收之日起一个月内若甲方未对签收产品的质量、规格、品牌、技术指标以及配套资料等内容提出异议，乙方可向甲方申请验收，甲方应在收到乙方验收申请后10个工作日内组织验收。若甲方对货物质量、来源存疑，甲方有权使用专业测试设备对货物进行检测或要求乙方补充相应证明材料，乙方对此应无条件配合并提供检测所需的专用仪器和仪表等，相关费用包含在合同报价中，甲方不再另行支付。经甲方确认所有产品满足合同约定和订单要求后，双方签署最终验收表（具体详见附件3），视为验收合格。

8.7 乙方在本项目中未使用第三方产品，包括第三方SDK、小程序、软件、开源组件等。

8.8 乙方保证向甲方提供的项目产品（含第三方产品）的安全性、合规性，保证无恶意脚本、后门及恶意漏洞，不携带任何病毒，不越权收集、处理客户信息。

8.9 乙方向甲方提供的产品和服务不会有任何第三方主张权利，也不会侵害任何第三方的合法权益，包括知识产权。

- 质量保证和售后服务

9.1 乙方所供产品由生产厂商提供免费质保，各类网络布线产品（包括跳线、双绞线、光纤、配线架、理线器、光纤适配器）质保期为自甲方签收之日起的25年，其余产品质保期为自验收通过之日起至3年后的6月30日或12月31日中较近日期。

9.2 乙方保证交付甲方的本合同项下的所有产品均符合国家相关技术标准和生产厂商的相关技术规范。因产品自身的质量、缺陷等问题对甲方造成经济损失的，甲方有权拒绝收货、不予支付任何费用并要求乙方进行赔偿，乙方应当承担相关赔偿责任。

9.3 在质保期内如果合同产品出现故障，乙方应提供质保服务，对合同产品在甲方报修后48小时内进行修理或更换以消除故障。

9.4 乙方应具有相应的供货、运输、安装能力以及完善的售后服务体系，可提供本地化服务与技术支持，保证售后服务电话全年无间断有人接听，质量保修期内可提供7×24小时远程技术支持服务，如有必要需提供现场支持服务。

9.5 乙方每向甲方供应货物累计金额达到二万元时，免费提供1人天的配套售后服务。该配套服务包括但不限于产品安装调试、协助甲方日常运维或其它技术服务。乙方派出的服务人员须在服务期间遵从甲方的工作安排，按甲方要求完成相关工作内容，上述配套服务不收取任何费用。

9.6 质保期到期后5年内，如甲方需要乙方提供质保服务或代理生产厂商服务,乙方应予提供。质保期结束后，由双方另行协商并签订质保技术服务合同约定产品质保费用、期限和支付方式。甲方有权选择是否继续向乙方购买质保，乙方无权要求甲方对未使用质保服务的期间支付费用。

- 保管风险

从本合同生效起，到乙方将产品交付甲方并经甲方签收合格前，本合同中所列的产品的保管风险由乙方承担。在乙方将货物按本合同所定的交货地点交货由甲方签收合格后，货物的保管风险自动转移至甲方，乙方不再承担任何保管责任。

- 违约责任

11.1 除本合同第十三条约定的情形外，如果乙方拒绝甲方对本合同项下任何货物的订货申请，甲方有权终止合同，乙方须向甲方支付一万元的违约金。

11.2 如果乙方无法按时交货（含乙方交货后未通过甲方验收），每延迟五个工作日，乙方须向甲方支付迟交货物总额的百分之一的违约金。乙方延迟交货三十个工作日以上，甲方有权终止合同，不予支付任何费用，由此造成的甲方损失由乙方承担。

11.3 如果乙方在质保期内未按合同附件要求提供服务（含生产厂商服务），每违反一次，乙方需向甲方支付五千元的违约金。若乙方未按约履行质保义务（含生产厂商未履行质保），甲方有权自行或另行委托第三方维修，由此产生的费用由乙方承担。

11.4 如果因甲方原因不能按时付款，在逾期一个月后，每延迟一个工作日，甲方须向乙方支付应付未付款部分的万分之五的违约金，违约金总额不超过应付款额的百分之五。在延迟三十个工作日以上，乙方有权终止合同，并有权收回已交付的产品。

11.5 不得因乙方原因（含乙方合作的第三方）导致甲方数据中心设备发生故障，如因乙方直接或间接原因导致甲方数据中心设备发生故障，甲方有权终止合同，乙方须向甲方支付一万元的违约金并赔偿给甲方造成的损失。

11.6 若乙方合作的第三方停止生产和维护本项目产品中的某些部件或组件，乙方应立即采取替代方案消除对甲方产生的影响，若因此给甲方造成任何损失，乙方应承担赔偿责任。

11.7 本合同项下乙方应支付的违约金、赔偿金等，甲方均有权从乙方缴纳的履约保证金中优先扣除，若履约保证金不足，甲方可从应支付给乙方的任意一笔款项中扣除，如仍有不足，乙方应另行筹措资金补足。

- 合作期限

12.1 合作期限：本合同签订之日起3年（即甲方向乙方发出采购订单的有效期），乙方提供服务的时间应直到甲方最后一个采购产品质保期到期。

12.2甲方有权在任何时间，以书面形式通知乙方终止本合同，且无需提供具体理由。在合同终止时，甲方仅需支付截至终止日期乙方已实际交付并经甲方验收合格的货物金额。乙方不得就此终止要求任何额外赔偿或补偿。

- 不可抗力

13.1 不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争、传染病等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

13.2 发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

13.3 发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。

13.4 如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

- 争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过协商解决，协商不成，任何一方均可向重庆仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则申请仲裁。

- 保密

15.1 乙方须对本合同项下的所有条款保密。

15.2 乙方不得在合同允许范围外使用或披露甲方以及甲方客户信息、技术框架、系统架构、业务流程等核心信息。

15.3 乙方应对本合同所述的客户信息、技术框架、系统架构、业务流程等核心信息采取保密措施，乙方未经甲方的书面同意，不得将本项目所涉及的客户信息、技术资料和秘密在合同允许范围外使用、披露、向无关人员或第三方透露，也不能就有关合同内容的任何部分进行新闻的发布、公开的宣称、否认或承认。

15.4 乙方知道违反本条规定将给甲方客户权利以及甲方造成难以弥补的损失，为此同意承担由此产生的经济上和法律上的责任和损失。

15.5 乙方承认本合同中的技术资料和技术秘密为甲方所专有，将其对乙方进行披露并不意味着任何所有权、专利权的转让。

15.6 在本合同约定的合作期限到期后，乙方应归还甲方提供的所有技术资料或文件等，并承诺不保留任何复印件。

15.7 乙方在下列情况下没有为任何信息保守秘密的义务，即当乙方已事先知道它无需为其保守秘密时；当该信息已为公众所知且不是由乙方未经授权而提供时；或者当乙方从某第三方合法地接受该信息且没有保密限制时。

15.8 除非甲方特别声明，乙方对于保密信息的保密义务为无限期保密，直至甲方宣布解密或者保密信息实际上已经公开。

- 通知与送达

除双方另有约定，本合同项下的所有书面通知，按本合同首部载明的地址及联系方式进行，乙方地址、联系方式如有变动，应于10日内以书面形式通知甲方，甲方地址、联系方式如有变动，应采用公告、函件、网上银行、电话银行等方式通知乙方。否则，向本合同首部所载明的地址和联系方式发送有关文件，均视为送达。

发生纠纷的，本合同首部所载明的地址为司法送达地址，法院、仲裁机构等有权机关依照前述地址邮寄的传票、证据、通知、裁定、判决等诉讼（仲裁）文书及执行阶段法律文书资料，无论是否签收，均视为送达，当事人承担法律责任。

- 反商业贿赂

乙方不得对甲方或甲方任何员工有任何商业贿赂的行为，否则经查证属实后，乙方应对甲方赔付相当于合同总额50%的赔偿金。该条在法律允许的范围内，不受任何免责或限制责任的条款制约。

- 附件

本合同的附件如下，附件与合同正本具有同等法律效力，主合同与附件如有冲突，以主合同为准。

附件1：产品技术指标列表

附件2：货物签收表

附件3：最终验收表

附件4：服务连续性预案

- 其他事宜

19.1 本合同在甲乙双方加盖公章或合同章后生效。

19.2 本合同双方在未取得对方事先书面同意的前提下，均不得将各自本合同项下的任何权利或义务转让给第三方。

19.3 本合同之未尽事宜双方协商解决，对本合同及其附件的内容进行变更，必须经双方协商一致并签订补充协议。

19.4 本合同一式肆份，甲、乙双方各贰份，具有同等法律效力。

19.5 本合同传真件和复印件无效。

19.6 乙方保证遵守甲方《重庆三峡银行员工回避管理办法》中招录回避、任职回避、公务回避的相关要求。若发现乙方人员与甲方内部人员存在亲属关系，乙方应主动报告，并采取相应回避措施。

（以下无正文）

甲方：重庆三峡银行股份有限公司        乙方：        xxxxx公司

（签章）：                          （签章）：

日期：      年    月    日

附件1 产品技术指标列表

| 序号 | 品名 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LC尾纤（含熔接） | 性能标准：满足ISO/IEC 11801标准要求。 |
|  |  | 光纤规格：50/125um-OM3，1米。 |
|  |  | 光纤接口：1LC-Pigtail。 |
|  |  | 插入损耗：≤0.30dB。 |
|  |  | 回波损耗：≥26.0dB。 |
| 2 | 通风地板(含底座) | 尺寸：600mm x 600mm。 |
|  |  | 材质：高强度钢材或铝合金。 |
|  |  | 通风率：≥40%，提供高效的空气流通。 |
|  |  | 表面处理：防腐蚀涂层，耐磨防滑。 |
|  |  | 应用：数据中心地面通风冷却。 |
| 3 | 静电地板(含底座) | 尺寸：600mm x 600mm |
|  |  | 材质：高强度钢材，表面导电涂层 |
|  |  | 抗静电性能：表面电阻符合国家标准，防止静电积累 |
|  |  | 表面处理：耐磨、防腐蚀涂层。 |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 性能标准：满足ISO/IEC 11801、GB/T 50312标准要求，信道带宽≥250MHz。 |
|  |  | 线缆结构：四对非屏蔽双绞线，线对之间被内部十字支撑架分隔。 |
|  |  | 导体线规：23AWG。 |
|  |  | 阻燃等级：LSZH低烟无卤，满足IEC60332-3标准。 |
|  |  | 包装结构：箱装并贴有质检合格的QC二维码标签，易于抽出线缆，方便施工。 |
|  |  | 长度标记：递减的长度尺寸标识，简化安装，减少浪费。 |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 性能标准：满足ISO/IEC 11801标准要求，信道带宽≥250MHz。 |
|  |  | PoE应用：符合802.3bt type 4 (PoE++)标准要求的PoE应用。 |
|  |  | 耐用次数：≥2500次。 |
|  |  | 阻燃等级：LSZH低烟无卤。 |
|  |  | 导线规格：28AWG，细缆。 |
|  |  | 线对解绞：线对解绞长度须控制在至多5mm(线缆外皮距离水晶头金针之间)，透明可见。 |
|  |  | 针脚工艺：W形排列，降低串扰，镀有50微英寸黄金。 |
|  |  | 色彩管理：蓝色。 |
| 6 | 理线器 | 安装方式：机架式19英寸安装，高度1U。 |
|  |  | 理线盖板：双铰链设计，可双手上下开合盖板。 |
|  |  | 理线容量：理线架容量大，深度需达85mm以上，能管理更多跳线。 |
|  |  | 边缘处理：所有理线手指的边缘必须是光滑的圆弧形，保护线缆以免缠结和损坏。 |
| 7 | 双层网格桥架 | 材质：镀锌钢或不锈钢 |
|  |  | 结构：双层设计，便于区分电缆布线 |
|  |  | 表面处理：镀锌或防腐涂层，增加耐用性 |
|  |  | 承载能力：适合数据中心多根电缆集中敷设 |
|  |  | 应用：数据中心电缆管理与布线 |
| 8 | 机柜挡板 | 尺寸：2000mm x 1200mm（可定制） |
|  |  | 材质：优质冷轧钢板 |
|  |  | 功能：隔离气流，优化冷却效果 |
|  |  | 表面处理：喷塑防腐处理，耐用防火 |
|  |  | 应用：机柜与地板之间的密封，提升冷却效率 |
| 9 | 电缆 | 防火等级：ZR级（阻燃型）。 |
|  |  | 额定电压：450V。 |
|  |  | 工作温度范围：-15°C至+90°C |
|  |  | 绝缘材料：交联聚乙烯（XLPE），具备良好的耐热性和耐化学性。 |
|  |  | 护套材料：PVC，具有耐磨、防潮、防腐蚀性能。 |
| 10 | PDU | 安装方式：垂直安装。 |
|  |  | 输入电流：32A。 |
|  |  | 输入插头：IEC 60309标准的3P+E插头。 |
|  |  | 输出数量：16个。 |
|  |  | 输出插座：12个C13 10A插座 + 4个C19 16A插座。 |
|  |  | 工作温度：0°至55°C。 |
|  |  | 防护等级：IP20。 |
|  |  | 电源线长: 不少于1.5米 |
| 11 | OM4 MPO-LC 扇形多模光纤跳线 | 性能标准：ISO/IEC-11801，TIA/EIA-568-C.3，TIA-604-5 (FOCIS-5)，TIA-604-10（FOCIS-10）。 |
|  |  | 光纤规格：50.0/125um-OM4。 |
|  |  | 光缆极性：B极性，现场可变极性，当翻转MPO插头极性时须能够同时改变4对DLC的左右极性。 |
|  |  | 插头公母：A端为Female MPO母头，8芯，现场可变公母。B端为4对LC接头。 |
|  |  | 阻燃等级：低烟无卤阻燃LSZH。 |
|  |  | 光缆芯数：8芯。 |
|  |  | 插入损耗：MPO ≤0.35dB，LC ≤0.15dB。 |
|  |  | 回波损耗：MPO ≥25.0dB。 |
|  |  | 接插次数：MPO满足TIA/EIA-568C.3之A.4.9要求的500次接插耐用性。 |
|  |  | 出厂检测：100%出厂检测，并附有检测标签。 |
| 12 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 性能标准：ISO/IEC-11801，TIA/EIA-568-C.3，TIA-604-5 (FOCIS-5)。 |
|  |  | 光缆类型：圆形小外径互连型预端接光缆，不带牵引拉索。 |
|  |  | 光纤规格：50.0/125um-OM4。 |
|  |  | 光纤接口：MPO |
|  |  | 阻燃等级：低烟无卤阻燃LSZH, 环保无毒，满足 IEC 60332-3标准。 |
|  |  | 光缆芯数：8芯。 |
|  |  | 抗拉强度：220N。 |
|  |  | 插入损耗：≤0.35dB。 |
|  |  | 回波损耗：≥26dB。 |
|  |  | 出厂检测：100%出厂检测，并附有检测标签。 |
| 13 | OM4 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 性能标准：满足ISO/IEC 11801标准要求。 |
|  |  | 光纤规格：50/125um-OM4。 |
|  |  | 接口类型：2LC-2LC。 |
|  |  | 插入损耗：≤0.3dB。 |
|  |  | 回波损耗：≥26.0dB。 |
|  |  | 阻燃等级：LSZH低烟无卤。 |
| 14 | OM3 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 性能标准：满足ISO/IEC 11801标准要求。 |
|  |  | 光纤规格：50/125um-OM3。 |
|  |  | 接口类型：2LC-2LC。 |
|  |  | 插入损耗：≤0.3dB。 |
|  |  | 回波损耗：≥26.0dB。 |
|  |  | 阻燃等级：LSZH低烟无卤。 |
| 15 | MPO光纤适配器 | 性能标准：所有适配器满足并超越TIA/EIA-568-C.3性能要求，并符合接口规范LC TIA/EIA-604-FOCIS-10。 |
|  |  | 安装方式：每组板载式光纤适配器两端都带有活动按钮，便于快速安装或取下，无需任何工具。 |
|  |  | 接口规格：FAP装有六（4）个向上/向上MPO光纤适配器，灰色，B型 |
|  |  | 尺寸规格：统一的外观尺寸为W109mm×H35mm。 |
|  |  | 光学性能：均支持对应的光纤连接器的插入损耗及回波损耗性能。 |
|  |  | 质检标识：每个模块都具有激光刻印的质检编号。 |
| 16 | c14转c13欧标电源线 | 安全认证：3C强电安全认证。 |
|  |  | 产品线长：1.5米。 |
|  |  | 线芯规格：3 x 1.5 mm²。 |
|  |  | 额定电流：10A。 |
|  |  | 额定电压：250V |
|  |  | 产品线被：环保阻燃PVC。 |
|  |  | 线缆接口：C13/C14。 |
|  |  | 线芯材质：纯铜。 |
| 17 | c20转c13欧标电源线 | 安全认证：3C强电安全认证。 |
|  |  | 产品线长：1.5米。 |
|  |  | 线芯规格：3 x 1.5 mm²。 |
|  |  | 额定电流：16A。 |
|  |  | 额定电压：250V |
|  |  | 产品线被：环保阻燃PVC。 |
|  |  | 线缆接口：C20/C14。 |
|  |  | 线芯材质：纯铜。 |
| 18 | 48芯光纤配线架 | 安装方式：19英寸安装，抽屉式光纤箱，箱体及顶盖均为优质钢板，硬质黑色粉末喷涂。 |
|  |  | 面板类型：自带光纤面板并满配耦合器 |
|  |  | 光纤容量：预装24个2LC耦合器,48芯LC/1RU。 |
|  |  | 耦合元件：氧化锆陶瓷耦合套管 |
|  |  | 进线方式：在机箱后部和侧面提供多个线缆入口装置 |
|  |  | 物理安全：端口可加锁。 |
| 19 | 服务器机柜 | 标准合规：EIA-310-E、TIA/EIA-942。 |
|  |  | 机柜尺寸：42RU， W800mm × D1200mm × H2000mm。 |
|  |  | 额定负载：静态1500Kg，动态500Kg。 |
|  |  | 机柜材质：钢材。 |
|  |  | 通风比率：69%。 |
|  |  | 物流包装：可支持船运的组装，每个托盘一台机柜。 |
|  |  | 机柜门板：机柜采用单铰链穿孔前门，对开穿孔后门。 |
|  |  | 侧部面板：采用水平分体式侧板，提供对已安装设备的安全访问。 |
|  |  | 顶部面板：机柜顶部包括电刷电缆入口点，以防止空气泄漏。 |
|  |  | PDU支架：全高PDU支架，用于固定和捆绑电缆。 |
|  |  | 设备轨道：带有RU标记的完全可调设备轨道，以确保IT设备的正确位置。 |
|  |  | 线缆管理：机柜正面的左右立柱分别装配有垂直理线棘爪。 |
|  |  | 双面喷涂：机柜具有双面坚固耐用的聚酯环氧粉末涂料。 |
| 20 | 空开 | 额定电流：32A。 |
|  |  | 极数：1P。 |
| 21 | 工业连接器 | 额定电流：32A。 |
|  |  | 极数：1P。 |
|  |  | 连接方式：快速插拔式。 |
|  |  | 耐用性：高强度材料，适合长期使用。 |
|  |  | 防护等级：IP44。 |
| 22 | 24芯多模光纤 | 性能标准：满足ISO/IEC 11801、GB/T 50312标准要求。 |
|  |  | 光纤规格：50/125um-OM3。 |
|  |  | 光纤衰减：3.0dB/Km @ 850nm，1.0dB/Km @ 1300nm。 |
|  |  | 传输距离：支持10G传输达300米。 |
|  |  | 光纤带宽：EMB ≥2000MHz*Km@850nm。 |
|  |  | 光缆芯数：24芯。 |
|  |  | 阻燃等级：LSZH低烟无卤，满足 IEC 60332-3标准。 |
|  |  | 燃烧性能：满足GB31247 B1级。 |
|  |  | 抗拉强度：安装660N，长期200N。 |
|  |  | 抗压强度：500N。 |
|  |  | 弯曲半径：安装20倍外径，长期10倍外径。 |
|  |  | 操作温度：-20～70℃。 |
| 23 | 24口网络配线架 | 安装方式：机架式19 英寸安装。 |
|  |  | 产品规格：平面配线架，24口/1RU，可单独安装或拆卸每一个RJ45 模块。 |
|  |  | 端口管理：模块化，精确到每1个RJ45端口的独立模块。 |
|  |  | 色彩管理：色彩化，精确到每1个RJ45 端口的独立模块。 |
|  |  | 端口布局：整体的 24口 R45 模块排列，全部为同一水平直线，全部为同一垂直平面，整文划一。 |
|  |  | 端口兼容：RJ45模块须在配线架及工作区都能兼容安装。 |
|  |  | 标识管理：配线架自带至少4个活动透明标签槽，便于端口标识和更换标签。 |
|  |  | 性能标准：满足ISO/IEC 11801标准要求，信道带宽≥250MHz。 |
|  |  | PoE应用：符合802.3bt type 4 (PoE++)标准要求的PoE应用。 |
|  |  | 接插次数：≥2500次。 |
|  |  | 端接方式：T568A或T568B。 |
|  |  | 线规匹配：22～26AWG。 |
|  |  | 插座针脚：RJ45插座内8芯插针镀有50微英寸黄金。 |
|  |  | 物理安全：可额外加装RJ45端口锁，防止未经授权的接入铜缆跳线，并提供制造商的物理网络安全解决方案技术彩页。 |
|  |  | 色彩管理：可提供6种以上不同颜色以区分不同网络或不同功能区域，方便管理维护。 |
| 24 | 通用服务器L型支架 | 结构：L型设计，带滑轨。 |
|  |  | 材质：优质冷轧钢，具备高承载能力。 |
|  |  | 功能：支持服务器设备稳固安装，方便前后滑动。 |
|  |  | 表面处理：防腐、防锈处理。 |

附件2 货物签收表

| 货物签收表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 重庆三峡银行2025-2028年度数据中心运维耗材采购项目 |  |  |  | 交付时间 |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 序列号或生产批次号 | 单价 | 数量 | 合价 | 检验结果 |  |
| 总价 |  | ________元（大写：_________）（税率：13%） |  |  |  |  |  |  |
| 签收说明：我单位已收到货物，型号无误、数量齐全、检验通过，可进行签收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签收人： 年 月 日 |  |  |  |  | 复核人： 年 月 日 |  |  |  |

附件3  最终验收表

| 最终验收表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |
| 验收地点 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 产品使用情况 |  | 产品名称 | 序列号或生产批次号 |  |  | 数量 | 免费质保起止时间 |  | 使用情况 |  |
| 最终验收评审结论 |  | （可另附验收情况报告） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参验人员： 年 月 日 |  |  |  |  | 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件4 服务连续性预案

（应考虑供应链风险产生的影响）

第六章 参选文件格式

重庆三峡银行

2025-2028年度数据中心运维耗材采购项目

参  选  文  件

参选人：                （盖单位公章）

法定代表人/委托代理人：              （签字或盖章）

年     月     日

## 目  录

一、参选函

二、分项报价明细表

三、资格性文件

（一）参选人基本情况介绍，资质证明等

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）书面声明

（四）中国执行信息公开网截图

（五）项目案例和业绩证明文件复印件

（六）网络布线产品制造商出具的授权文件

- 网络布线产品制造商出具的售后服务质保承诺函

（八）测试报告

（九）其它（如有）

四、响应性文件

- 响应承诺函

- 服务连续性预案

五、参选保证金

六、其他（如有）

## 一、参选函

重庆三峡银行股份有限公司：

我方收到重庆三峡银行2025-2028年度数据中心运维耗材采购项目比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的参选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，以分项报价明细表所列出的参选价格（含税）承接本项目。交货期：比选人发出采购订单后20个自然日内；交货地点：比选人指定地点。免费质保期：各类网络布线产品（包括跳线、双绞线、光纤、配线架、理线器、光纤适配器）的免费质保期为25年，自比选人签收之日起算；其余产品免费质保期为3年，自产品验收之日起算，并且延期至质保到期当年6月30日或12月31日中较近日期。

2、我方现提交的参选文件为：参选文件正本一份，副本一份，电子文件一份。

3、如果我方参选文件被接受，我方将履行比选文件中规定的各项要求，按相关法律法规和合同约定条款承担我方的责任。

4、我方愿意提供比选文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

5、我方理解最低价格不是中选的唯一条件。

6、参选有效期为参选截止日期后90天内。

7、若我方中选，我方开具税率为13%的增值税专用发票。

参选人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：

年     月     日

二、分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 单价（元） | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC尾纤（含熔接） | 长度1米 | 根 |  |  | 0.4% |
| 2 | 通风地板(含底座) | 尺寸：600mm x 600mm | 块 |  |  | 0.2% |
| 3 | 静电地板(含底座) | 尺寸：600mm x 600mm | 块 |  |  | 0.2% |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 300米/箱 | 箱 |  |  | 0.2% |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度3米 | 根 |  |  | 2.0% |
| 6 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度5米 | 根 |  |  | 6.6% |
| 7 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度10米 | 根 |  |  | 9.3% |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度15米 | 根 |  |  | 4.3% |
| 9 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 长度20米 | 根 |  |  | 0.4% |
| 10 | 理线器 |  | 个 |  |  | 0.2% |
| 11 | 双层网格桥架 |  | 米 |  |  | 0.2% |
| 12 | 机柜挡板 |  | 块 |  |  | 0.4% |
| 13 | 电缆 | ZR-YJV3*6mm² | 米 |  |  | 5.8% |
| 14 | 电缆 | ZR-YJV3*10mm² | 米 |  |  | 5.8% |
| 15 | PDU | 12位10A插座+4位16A插座 | 个 |  |  | 0.3% |
| 16 | OM4 MPO-LC 扇形多模光纤跳线 | 长度3米 | 根 |  |  | 0.3% |
| 17 | OM4 MPO-LC 扇形多模光纤跳线 | 长度5米 | 根 |  |  | 0.3% |
| 18 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度15米，母头-母头 | 根 |  |  | 0.9% |
| 19 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度25米，母头-母头 | 根 |  |  | 0.3% |
| 20 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度30米，母头-母头 | 根 |  |  | 1.3% |
| 21 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度35米，母头-母头 | 根 |  |  | 0.9% |
| 22 | OM4 MPO 多模光纤跳线 | 长度1米，公头-公头 | 根 |  |  | 0.1% |
| 23 | OM4 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度3米 | 根 |  |  | 4.3% |
| 24 | OM4 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度5米 | 根 |  |  | 8.2% |
| 25 | OM4 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度10米 | 根 |  |  | 9.8% |
| 26 | OM4 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度15米 | 根 |  |  | 3.7% |
| 27 | OM3 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度10米 | 根 |  |  | 2.0% |
| 28 | OM3 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度15米 | 根 |  |  | 2.0% |
| 29 | OM3 LC-LC 多模双工光纤跳线 | 长度20米 | 根 |  |  | 2.0% |
| 30 | MPO光纤适配器 | B型，4口 | 个 |  |  | 0.2% |
| 31 | c14转c13欧标电源线 |  | 根 |  |  | 19.5% |
| 32 | c20转c13欧标电源线 |  | 根 |  |  | 2.3% |
| 33 | 48芯光纤配线架 |  | 个 |  |  | 0.1% |
| 34 | 服务器机柜 | 800mm x 1200mm x 2000mm | 个 |  |  | 0.1% |
| 35 | 空开 | 32A/1P | 个 |  |  | 0.2% |
| 36 | 工业连接器 | 32A/1P | 个 |  |  | 0.2% |
| 37 | 24芯多模光纤 | 定制长度 | 米 |  |  | 1.9% |
| 38 | 24口网络配线架 |  | 个 |  |  | 0.2% |
| 39 | 通用服务器L型支架 | 带滑轨 | 个 |  |  | 2.9% |
| 加权平均价（元）： |  |  |  |  |  |  |

三、资格性文件

（一）参选人基本情况介绍，资质证明等

| 参选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附营业执照（副本）、总公司授权委托书、资质证明复印件等。

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明书

项目名称：____________________

致： 重庆三峡银行股份有限公司  ：

（参选人法定代表人姓名）在        （参选人名称）任        （职务名称）职务，是（参选人名称）        的法定代表人。

特此证明。

参选人：

（参选人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：___________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人法定代表人名称）是        （参选人名称）的法定代表人，特授权        （委托代理人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的参选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对委托代理人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

| 委托代理人 | 参选人法定代表人名称： |
| --- | --- |
| （签字或盖章） | （签字或盖章） |

（附：委托代理人身份证正反面复印件）

（参选人公章）

年   月   日

注：1.若为法定代表人办理并签署参选文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参选的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（三）书面声明

项目名称：__________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律法规规定的参选人资格条件；我公司本次如若中选，中选后不会对项目进行转包。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（参选人公章）

年   月   日

（四）中国执行信息公开网截图

1.法人中国执行信息公开网截图

2.法定代表人中国执行信息公开网截图

（五）项目案例和业绩证明文件复印件

- 网络布线产品制造商出具的授权文件

注：加盖公章

- 网络布线产品制造商出具的售后服务质保承诺函

- 测试报告

### 注：此处为第一章2.12要求的所有测试报告

### （九）其它（如有）

四、响应性文件

（一）响应承诺函

项目名称：

致：重庆三峡银行股份有限公司：

我公司郑重承诺，完全满足第三章“项目要求”所有内容。

特此承诺。

（参选人公章）

年   月   日

### （二）服务连续性预案

（应考虑供应链风险产生的影响）

五、参选保证金

注：附参选保证金交款凭据复印件

## 六、其他（如有）